## Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EM CC NACO NOGALES
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2012-11-01 | 92.6734 | 0.21 | 2.18 | 2.39 | 3.2751 | 223.6918 | 23.2201 | 38.4501 | 49.952 | 0.3388 | 0.386 | 0.0183
2012-11-02 | 92.5487 | 0.22 | 2.15 | 2.37 | 3.0335 | 224.2158 | 24.5022 | 38.4501 | 49.9562 | 0.2652
2012-11-03 | 92.6754 | 0.22 | 2.13 | 2.35 | 2.9352 | 223.7383 | 22.9179 | 38.4501 | 49.9562 | 0.2789
2012-11-04 | 92.7833 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | 2.9111 | 223.7222 | 22.8397 | 38.4873 | 49.9962 | 0.4109
2012-11-05 | 92.862 | 0.22 | 2.11 | 2.33 | 3.023 | 224.0206 | 24.2255 | 38.4873 | 49.9878 | 0.2669
2012-11-06 | 92.7233 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | 2.9148 | 223.6374 | 22.2648 | 38.4873 | 49.9793 | 0.3047
2012-11-07 | 93.1905 | 0.22 | 2.13 | 2.35 | 2.9682 | 223.6045 | 21.6422 | 38.4873 | 49.9793 | 0.2859
2012-11-08 | 92.5247 | 0.23 | 2.13 | 2.36 | 3.218 | 223.9564 | 22.9304 | 38.4873 | 49.9709 | 0.2717
2012-11-09 | 92.7679 | 0.23 | 2.14 | 2.37 | 3.1237 | 223.7558 | 21.7858 | 38.5246 | 50.0066 | 0.2764
2012-11-10 | 92.8568 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | 3.249 | 223.6334 | 23.3273 | 38.5246 | 49.9898 | 0.4205
2012-11-11 | 92.9313 | 0.23 | 2.14 | 2.37 | 2.9242 | 223.7173 | 21.6507 | 38.5618 | 50.0255 | 0.4116
2012-11-12 | 92.8782 | 0.23 | 2.15 | 2.38 | 3.0472 | 225.2534 | 23.1856 | 38.5618 | 50.0171 | 0.2633
2012-11-13 | 92.5005 | 0.22 | 2.18 | 2.4 | 3.3423 | 224.6955 | 22.1563 | 38.5618 | 50.0213 | 0.262
2012-11-14 | 92.446 | 0.21 | 2.19 | 2.4 | 3.2314 | 223.9246 | 22.1781 | 38.5246 | 49.9772 | 0.4017
2012-11-15
2012-11-16
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23 | 92.7912 | 0.21 | 2.22 | 2.43 | 3.0187 | 225.1673 | 21.6123 | 38.7109 | 50.0884 | 0.272
2012-11-24 | 92.5246 | 0.21 | 2.23 | 2.44 | 3.1486 | 224.6842 | 21.604 | 38.6736 | 50.0653 | 0.2968
2012-11-25 | 92.6106 | 0.2 | 2.22 | 2.42 | 3.4157 | 224.3622 | 21.6026 | 38.6364 | 50.0464 | 0.3643
2012-11-26 | 92.5142 | 0.21 | 2.22 | 2.43 | 3.4609 | 223.6806 | 21.6813 | 38.5991 | 50.0192 | 0.3142
2012-11-27 | 92.4507 | 0.22 | 2.21 | 2.43 | 3.2879 | 224.8317 | 21.6135 | 38.5618 | 49.9835 | 0.2624
2012-11-28 | 92.4939 | 0.23 | 2.2 | 2.43 | 3.3203 | 225.5754 | 21.8697 | 38.5618 | 49.9793 | 0.279
2012-11-29 | 92.4397 | 0.24 | 2.2 | 2.44 | 3.2099 | 224.8179 | 23.573 | 38.5618 | 49.9751 | 0.3312
2012-11-30 | 92.4705 | 0.23 | 2.22 | 2.45 | 3.5003 | 224.6432 | 23.7791 | 38.5618 | 49.9751 | 0.2773
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 92.4397 | 0.2 | 2.11 | 2.33 | 2.9111 | 223.6045 | 21.6026 | 38.4501 | 49.952 | 0.262
Promedio | 92.6662 | 0.22091 | 2.17 | 2.3909 | 3.1618 | 224.2422 | 22.5528 | 38.5415 | 49.9976 | 0.31162
Máximo | 93.1905 | 0.24 | 2.23 | 2.45 | 3.5003 | 225.5754 | 24.5022 | 38.7109 | 50.0884 | 0.4205
Desv. Est. | 0.19876 | 0.0097145 | 0.040237 | 0.037911 | 0.18426 | 0.61493 | 0.93489 | 0.069681 | 0.03551 | 0.055095
Observaciones: | Generadora de energía Unión Fenosa Fuera de operación del día 15 al 22 de Noviembre, la estación de medición queda despresurizada motivo por el cual no se pueden tener registro en ese periodo, Nota: No hay flujo de gas durante ese periodo por lo que no hay información para reportar.

## Maximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EM CC NACO NOGALES
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 92.7358 | 0.234 | 2.1846 | 2.4347 | 3.4092 | 224.3362 | 23.6561 | 38.7019 | 50.0732 | 0.3675 | #NAME?
2012-11-02 | 92.8766 | 0.2386 | 2.1773 | 2.3819 | 3.228 | 225.4366 | 24.5022 | 38.6475 | 50.016 | 0.3288
2012-11-03 | 92.9639 | 0.2366 | 2.1683 | 2.4475 | 3.1024 | 224.5586 | 23.8624 | 38.492 | 49.992 | 0.4107
2012-11-04 | 92.8373 | 0.2202 | 2.1988 | 2.3588 | 3.277 | 223.9935 | 23.3471 | 38.6544 | 50.0055 | 0.4184
2012-11-05 | 93.0934 | 0.2241 | 2.136 | 2.4439 | 3.4903 | 225.4733 | 24.3875 | 38.7002 | 49.9939 | 0.3272
2012-11-06 | 93.0103 | 0.236 | 2.1796 | 2.3457 | 3.1074 | 223.7249 | 23.5233 | 38.5554 | 50.073 | 0.3916
2012-11-07 | 93.1905 | 0.2361 | 2.1794 | 2.3971 | 3.0029 | 224.6248 | 23.9783 | 38.6736 | 50.0561 | 0.3284
2012-11-08 | 93.1552 | 0.2313 | 2.2085 | 2.4039 | 3.3648 | 224.9716 | 23.3285 | 38.6307 | 50.0667 | 0.2952
2012-11-09 | 93.0033 | 0.2301 | 2.1478 | 2.4047 | 3.302 | 224.2079 | 24.1849 | 38.5589 | 50.0146 | 0.3942
2012-11-10 | 92.9462 | 0.239 | 2.1641 | 2.4196 | 3.2534 | 223.8658 | 23.7049 | 38.6747 | 50.088 | 0.4205
2012-11-11 | 93.0495 | 0.2314 | 2.1614 | 2.4345 | 3.0991 | 223.8124 | 24.1446 | 38.644 | 50.0742 | 0.418
2012-11-12 | 93.1865 | 0.2327 | 2.1841 | 2.4384 | 3.1736 | 225.2756 | 24.0215 | 38.6658 | 50.0591 | 0.3497
2012-11-13 | 92.9468 | 0.2397 | 2.2065 | 2.4425 | 3.4304 | 224.8664 | 22.5491 | 38.6358 | 50.044 | 0.2785
2012-11-14 | 93.0908 | 0.2304 | 2.1956 | 2.4196 | 3.407 | 224.2398 | 22.5041 | 38.6759 | 50.0666 | 0.4095
2012-11-15
2012-11-16
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23 | 92.9164 | 0.225 | 2.2292 | 2.4497 | 3.4757 | 225.1691 | 23.4561 | 38.7109 | 50.0884 | 0.3315
2012-11-24 | 93.0434 | 0.2359 | 2.23 | 2.4455 | 3.4899 | 225.4844 | 21.8339 | 38.6924 | 50.0784 | 0.3291
2012-11-25 | 93.1797 | 0.2197 | 2.223 | 2.4393 | 3.4216 | 224.6185 | 22.1025 | 38.6791 | 50.0751 | 0.382
2012-11-26 | 93.1537 | 0.2284 | 2.2281 | 2.4319 | 3.4678 | 223.9257 | 23.1448 | 38.6193 | 50.0835 | 0.3495
2012-11-27 | 92.5582 | 0.2303 | 2.2284 | 2.4457 | 3.3851 | 225.5735 | 24.3402 | 38.5814 | 50.058 | 0.2885
2012-11-28 | 92.7324 | 0.2362 | 2.2081 | 2.4375 | 3.4863 | 225.5754 | 22.2041 | 38.6708 | 50.0315 | 0.3624
2012-11-29 | 92.5296 | 0.24 | 2.2134 | 2.4416 | 3.3449 | 225.5341 | 23.8953 | 38.6989 | 50.0024 | 0.3322
2012-11-30 | 92.4977 | 0.2331 | 2.2222 | 2.45 | 3.5003 | 224.9487 | 24.1335 | 38.6475 | 50.0691 | 0.4059
0 | 12.0938 | 0.0853 | 1.1225 | 0.0304 | 2.7642 | 197.2547 | 14.13 | 11.8928 | 35.2259 | 0.2166
Máximo | 93.1905 | 0.24 | 2.23 | 2.45 | 3.5003 | 225.5754 | 24.5022 | 38.7109 | 50.0884 | 0.4205
Observaciones:

## Minimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | EM CC NACO NOGALES
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2012-11-01 | 92.5645 | 0.2086 | 2.1467 | 2.3553 | 3.0425 | 223.6357 | 22.0528 | 38.4501 | 49.9521 | 0.3071
2012-11-02 | 92.4448 | 0.2138 | 2.1392 | 2.353 | 2.9709 | 223.7373 | 23.6165 | 38.4501 | 49.9537 | 0.2632
2012-11-03 | 92.6722 | 0.2125 | 2.1169 | 2.3294 | 2.9232 | 223.7135 | 22.3235 | 38.4501 | 49.9548 | 0.2647
2012-11-04 | 92.7168 | 0.214 | 2.1197 | 2.3337 | 2.9111 | 223.6833 | 22.2792 | 38.4711 | 49.9856 | 0.268
2012-11-05 | 92.7809 | 0.2187 | 2.11 | 2.3287 | 2.9765 | 224.0066 | 23.1472 | 38.4669 | 49.9715 | 0.2652
2012-11-06 | 92.6601 | 0.2022 | 2.1153 | 2.3175 | 2.9139 | 223.6343 | 22.0162 | 38.4803 | 49.9662 | 0.2706
2012-11-07 | 92.4456 | 0.2153 | 2.1254 | 2.3407 | 2.9508 | 223.6045 | 21.6226 | 38.4766 | 49.9672 | 0.2849
2012-11-08 | 92.4717 | 0.2042 | 2.1182 | 2.3224 | 3.1565 | 223.7059 | 21.7732 | 38.4548 | 49.9606 | 0.2654
2012-11-09 | 92.6395 | 0.2058 | 2.1386 | 2.3444 | 3.0729 | 223.6493 | 21.7783 | 38.4944 | 49.9775 | 0.2639
2012-11-10 | 92.7439 | 0.2096 | 2.1215 | 2.3311 | 3.0604 | 223.6142 | 22.4143 | 38.5223 | 49.9599 | 0.3455
2012-11-11 | 92.5148 | 0.2093 | 2.1216 | 2.3309 | 2.9203 | 223.6779 | 21.6367 | 38.4868 | 49.9711 | 0.3608
2012-11-12 | 92.6887 | 0.2109 | 2.1162 | 2.3271 | 2.9466 | 224.791 | 22.2428 | 38.4691 | 50.005 | 0.2625
2012-11-13 | 92.4582 | 0.2046 | 2.1169 | 2.3215 | 3.2751 | 224.1127 | 21.6888 | 38.457 | 49.9969 | 0.262
2012-11-14 | 92.4429 | 0.2048 | 2.1856 | 2.3904 | 3.2049 | 223.7767 | 22.0783 | 38.4621 | 49.9558 | 0.3869
2012-11-15
2012-11-16
2012-11-17
2012-11-18
2012-11-19
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23 | 92.7911 | 0.2048 | 2.12 | 2.3248 | 2.9501 | 223.6887 | 21.6116 | 38.4988 | 50.0482 | 0.2644
2012-11-24 | 92.4776 | 0.2005 | 2.1494 | 2.3499 | 3.1061 | 223.7767 | 21.6029 | 38.509 | 50.0018 | 0.278
2012-11-25 | 92.5225 | 0.2 | 2.2036 | 2.4036 | 2.9552 | 224.0934 | 21.6026 | 38.5677 | 50.0155 | 0.3184
2012-11-26 | 92.4589 | 0.202 | 2.2036 | 2.4056 | 3.3142 | 223.6714 | 21.6733 | 38.5564 | 50.0168 | 0.2637
2012-11-27 | 92.4491 | 0.2166 | 2.1571 | 2.3737 | 2.998 | 224.1779 | 21.6039 | 38.5235 | 49.975 | 0.262
2012-11-28 | 92.477 | 0.2136 | 2.1549 | 2.3685 | 3.1735 | 223.6842 | 21.6581 | 38.4745 | 49.9689 | 0.2767
2012-11-29 | 92.4397 | 0.2 | 2.1987 | 2.3987 | 3.0479 | 224.7285 | 23.4388 | 38.5453 | 49.9567 | 0.3058
2012-11-30 | 92.4529 | 0.2 | 2.1752 | 2.3752 | 3.0415 | 224.3638 | 22.4598 | 38.544 | 49.9728 | 0.2657
0
Mínimo | 92.4397 | 0.2 | 2.11 | 2.3175 | 2.9111 | 223.6045 | 21.6026 | 38.4501 | 49.9521 | 0.262
Observaciones: