## Yuma Lateral
PUNTO PRINCIPAL | GASODUCTO ROSARITO S. DE R.L. DE C.V. (YUMA)
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | Oxìgeno | I. Wobbe | P.Calorifico | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | % vol | MJ/m3 | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | 37.3-43.6 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 97.713 | 0.64262 | 0.31829 | 1.2286 | 293.0804 | 0.003355 | 49.6397 | 37.5487 | 218.8335 | 33.4787 | 0.009242 | -
2012-04-02 | 97.7275 | 0.64038 | 0.3143 | 1.2217 | 295.1107 | 0.00329 | 49.6218 | 37.5315 | 218.7486 | 35.0814 | 0.0048461 | -
2012-04-03 | 97.8133 | 0.6912 | 0.33731 | 1.066 | 296.868 | 0.003239 | 49.8163 | 37.6389 | 218.8408 | 34.7232 | 0.0055955 | -
2012-04-04 | 97.8526 | 0.66987 | 0.33588 | 1.0597 | 297.0451 | 0.003351 | 49.7901 | 37.6098 | 218.8226 | 33.8905 | 0.0044756 | -
2012-04-05 | 97.5233 | 0.83879 | 0.34022 | 1.1092 | 296.5193 | 0.003379 | 49.8459 | 37.7369 | 221.2102 | 34.7631 | 0.0046046 | -
2012-04-06 | 97.2592 | 0.95745 | 0.32836 | 1.1558 | 294.9146 | 0.003417 | 49.842 | 37.8109 | 223.9884 | 34.1742 | 0.004991 | -
2012-04-07 | 97.6656 | 0.6962 | 0.33838 | 1.18 | 297.9709 | 0.003206 | 49.706 | 37.6042 | 220.6146 | 33.5164 | 0.0047961 | -
2012-04-08 | 97.3654 | 0.92688 | 0.32155 | 1.1416 | 299.4071 | 0.003164 | 49.8209 | 37.7598 | 221.7213 | 32.2513 | 0.0046595 | -
2012-04-09 | 97.6597 | 0.79429 | 0.29707 | 1.0694 | 299.0852 | 0.003036 | 49.8818 | 37.7328 | 220.5453 | 31.5041 | 0.0044329 | -
2012-04-10 | 97.9193 | 0.5168 | 0.28138 | 1.203 | 297.7355 | 0.002937 | 49.609 | 37.4852 | 218.6073 | 33.4524 | 0.0040967 | -
2012-04-11 | 97.6235 | 0.7102 | 0.3738 | 1.1727 | 294.2179 | 0.003642 | 49.6481 | 37.5648 | 220.5684 | 33.8974 | 0.0042711 | -
2012-04-12 | 96.4499 | 1.5222 | 0.8703 | 0.88439 | 293.8807 | 0.006578 | 49.773 | 37.8255 | 225.1804 | 32.2496 | 0.0042189 | -
2012-04-13 | 97.1945 | 1.0222 | 0.53194 | 1.0523 | 292.307 | 0.004216 | 49.7185 | 37.6829 | 223.5827 | 36.2467 | 0.004171 | -
2012-04-14 | 97.8722 | 0.55531 | 0.28543 | 1.1981 | 289.6706 | 0.003168 | 49.6807 | 37.5486 | 219.4094 | 37.0471 | 0.004262 | -
2012-04-15 | 97.8769 | 0.55862 | 0.26814 | 1.1997 | 294.0998 | 0.002939 | 49.7288 | 37.5868 | 219.861 | 36.0436 | 0.0041347 | -
2012-04-16 | 97.8292 | 0.56078 | 0.26317 | 1.24 | 298.7055 | 0.002805 | 49.6828 | 37.5685 | 220.3936 | 35.865 | 0.0037217 | -
2012-04-17 | 97.8871 | 0.53963 | 0.28103 | 1.1942 | 301.1839 | 0.002834 | 49.7223 | 37.5791 | 219.5078 | 35.0368 | 0.0033699 | -
2012-04-18 | 97.8809 | 0.52696 | 0.27433 | 1.2214 | 301.4417 | 0.002803 | 49.6905 | 37.5602 | 219.4137 | 33.0926 | 0.003661 | -
2012-04-19 | 97.8221 | 0.56564 | 0.28333 | 1.2243 | 302.5703 | 0.002831 | 49.6919 | 37.573 | 220.0492 | 33.3654 | 0.0035399 | -
2012-04-20 | 97.6952 | 0.68451 | 0.29192 | 1.195 | 304.3588 | 0.002834 | 49.6932 | 37.5964 | 221.0921 | 33.3762 | 0.0033455 | -
2012-04-21 | 97.6235 | 0.74245 | 0.34529 | 1.1648 | 305.977 | 0.003212 | 49.7069 | 37.6093 | 220.5483 | 33.2621 | 0.0035289 | -
2012-04-22 | 97.8674 | 0.57614 | 0.27825 | 1.1903 | 305.9018 | 0.002797 | 49.687 | 37.5526 | 219.0793 | 34.416 | 0.0035701 | -
2012-04-23 | 97.8023 | 0.60616 | 0.27615 | 1.216 | 299.8293 | 0.002783 | 49.6234 | 37.5218 | 219.9155 | 35.1863 | 0.0059791 | -
2012-04-24 | 97.8616 | 0.54474 | 0.28844 | 1.2152 | 302.0506 | 0.002872 | 49.6874 | 37.5583 | 219.4826 | 37.6812 | 0.005563 | -
2012-04-25 | 97.8165 | 0.56669 | 0.28137 | 1.2415 | 299.9626 | 0.002821 | 49.6389 | 37.5342 | 219.8091 | 38.7881 | 0.0055389 | -
2012-04-26 | 97.7019 | 0.64655 | 0.28643 | 1.2557 | 296.9124 | 0.00291 | 49.6674 | 37.5793 | 219.8252 | 40.0619 | 0.0060667 | -
2012-04-27 | 97.4956 | 0.8137 | 0.34344 | 1.2086 | 299.267 | 0.003442 | 49.7104 | 37.6415 | 219.8388 | 39.7383 | 0.0061157 | -
2012-04-28 | 97.8059 | 0.63578 | 0.35358 | 1.1219 | 302.1668 | 0.003567 | 49.7324 | 37.5828 | 218.2782 | 39.0147 | 0.00016448 | -
2012-04-29 | 97.8361 | 0.60755 | 0.29266 | 1.1585 | 300.4182 | 0.00296 | 49.7183 | 37.5797 | 218.9968 | 37.0031 | 0.00015961 | -
2012-04-30 | 97.832 | 0.56726 | 0.28866 | 1.2335 | 300.4418 | 0.002907 | 49.6523 | 37.5367 | 218.7826 | 37.0088 | 0.00032269 | -
Promedio Mes | 97.6758 | 0.69759 | 0.33235 | 1.1674 | 298.4367 | 0.0032432 | 49.7143 | 37.608 | 220.1849 | 35.1739 | 0.0042482 | 0
Maximo del Mes | 97.9193 | 1.5222 | 0.8703 | 1.2557 | 305.977 | 0.006578 | 49.8818 | 37.8255 | 225.1804 | 40.0619 | 0.009242 | 0
minimo del Mes | 96.4499 | 0.5168 | 0.26317 | 0.88439 | 289.6706 | 0.002783 | 49.609 | 37.4852 | 218.2782 | 31.5041 | 0.00015961 | 0
Variacion del Mes | 1.4694 | 1.0054 | 0.60713 | 0.37135 | 16.3064 | 0.003795 | 0.27286 | 0.34026 | 6.9022 | 8.5578 | 0.0090824 | 0
Desviacion STD del Mes | 0.29741 | 0.20471 | 0.11351 | 0.078505 | 3.9727 | 0.00070981 | 0.071468 | 0.085808 | 1.6279 | 2.2767 | 0.001801 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA2
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA3
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;

## Mexicali
PUNTO PRINCIPAL | GASODUCTO ROSARITO S. DE R.L. DE C.V. (YUMA)
PUNTO SECUNDARIO | TERMOELECTRICA DE MEXICALI
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
| LIMITES ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010 | [5 empty] | VALORES REFERENCIADOS A GRO (YUMA)
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | P.Calorifico | Oxìgeno | I. Wobbe | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | MJ/m3 | % vol | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | 37.3-43.6 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 97.7011 | 0.674 | 0.31566 | 1.2862 | 22.1632 | 37.5089 | 0.003355 | 49.6397 | 218.8335 | 33.4787 | 0.009242 | -
2012-04-02 | 97.7714 | 0.62194 | 0.31524 | 1.2757 | 21.9679 | 37.4891 | 0.00329 | 49.6218 | 218.7486 | 35.0814 | 0.0048461 | -
2012-04-03 | 97.8223 | 0.66567 | 0.34377 | 1.1419 | 22.0213 | 37.541 | 0.003239 | 49.8163 | 218.8408 | 34.7232 | 0.0055955 | -
2012-04-04 | 97.8382 | 0.7033 | 0.34624 | 1.09 | 22.2509 | 37.5628 | 0.003351 | 49.7901 | 218.8226 | 33.8905 | 0.0044756 | -
2012-04-05 | 97.7036 | 0.73239 | 0.33777 | 1.172 | 22.2615 | 37.5752 | 0.003379 | 49.8459 | 221.2102 | 34.7631 | 0.0046046 | -
2012-04-06 | 97.2335 | 0.98838 | 0.34156 | 1.1897 | 22.3399 | 37.7763 | 0.003417 | 49.842 | 223.9884 | 34.1742 | 0.004991 | -
2012-04-07 | 97.7233 | 0.65614 | 0.34374 | 1.2431 | 22.4953 | 37.5142 | 0.003206 | 49.706 | 220.6146 | 33.5164 | 0.0047961 | -
2012-04-08 | 97.5917 | 0.74887 | 0.3455 | 1.2417 | 22.7437 | 37.5659 | 0.003164 | 49.8209 | 221.7213 | 32.2513 | 0.0046595 | -
2012-04-09 | 97.3355 | 1.0034 | 0.3076 | 1.1451 | 22.5219 | 37.7725 | 0.003036 | 49.8818 | 220.5453 | 31.5041 | 0.0044329 | -
2012-04-10 | 97.9727 | 0.51111 | 0.29836 | 1.2128 | 22.3075 | 37.4785 | 0.002937 | 49.609 | 218.6073 | 33.4524 | 0.0040967 | -
2012-04-11 | 97.867 | 0.5388 | 0.28788 | 1.2993 | 22.3865 | 37.4649 | 0.003642 | 49.6481 | 220.5684 | 33.8974 | 0.0042711 | -
2012-04-12 | 96.6976 | 1.3745 | 0.77102 | 0.97323 | 22.5361 | 37.7425 | 0.006578 | 49.773 | 225.1804 | 32.2496 | 0.0042189 | -
2012-04-13 | 96.8214 | 1.2829 | 0.68975 | 1.0253 | 22.3283 | 37.7304 | 0.004216 | 49.7185 | 223.5827 | 36.2467 | 0.004171 | -
2012-04-14 | 97.8734 | 0.56935 | 0.29176 | 1.244 | 22.3425 | 37.5023 | 0.003168 | 49.6807 | 219.4094 | 37.0471 | 0.004262 | -
2012-04-15 | 97.8782 | 0.54706 | 0.28106 | 1.2786 | 22.7138 | 37.4813 | 0.002939 | 49.7288 | 219.861 | 36.0436 | 0.0041347 | -
2012-04-16 | 97.8463 | 0.56246 | 0.27175 | 1.2933 | 22.659 | 37.4929 | 0.002805 | 49.6828 | 220.3936 | 35.865 | 0.0037217 | -
2012-04-17 | 97.8871 | 0.53838 | 0.29118 | 1.2583 | 22.6675 | 37.4886 | 0.002834 | 49.7223 | 219.5078 | 35.0368 | 0.0033699 | -
2012-04-18 | 97.8723 | 0.52109 | 0.28545 | 1.3027 | 22.7471 | 37.4665 | 0.002803 | 49.6905 | 219.4137 | 33.0926 | 0.003661 | -
2012-04-19 | 97.8607 | 0.5404 | 0.29031 | 1.2867 | 22.8842 | 37.4791 | 0.002831 | 49.6919 | 220.0492 | 33.3654 | 0.0035399 | -
2012-04-20 | 97.7341 | 0.64353 | 0.29897 | 1.2725 | 22.7086 | 37.5308 | 0.002834 | 49.6932 | 221.0921 | 33.3762 | 0.0033455 | -
2012-04-21 | 97.5935 | 0.75846 | 0.37115 | 1.2222 | 22.8674 | 37.5521 | 0.003212 | 49.7069 | 220.5483 | 33.2621 | 0.0035289 | -
2012-04-22 | 97.8551 | 0.58267 | 0.28843 | 1.2591 | 23.131 | 37.4952 | 0.002797 | 49.687 | 219.0793 | 34.416 | 0.0035701 | -
2012-04-23 | 97.8208 | 0.60472 | 0.28542 | 1.2684 | 22.8345 | 37.5017 | 0.002783 | 49.6234 | 219.9155 | 35.1863 | 0.0059791 | -
2012-04-24 | 97.8619 | 0.54324 | 0.30272 | 1.2728 | 23.474 | 37.4756 | 0.002872 | 49.6874 | 219.4826 | 37.6812 | 0.005563 | -
2012-04-25 | 95.5023 | 0.54109 | 2.6434 | 1.3037 | 25.6151 | 37.6052 | 0.002821 | 49.6389 | 219.8091 | 38.7881 | 0.0055389 | -
2012-04-26 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-27 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-28 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-29 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-30 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
Promedio Mes | 97.5866 | 0.69815 | 0.43783 | 1.2223 | 22.6788 | 37.5517 | 0.0032604 | 49.7179 | 220.393 | 34.4956 | 0.0045846 | 0
Maximo del Mes | 97.9727 | 1.3745 | 2.6434 | 1.3037 | 25.6151 | 37.7763 | 0.006578 | 49.8818 | 225.1804 | 38.7881 | 0.009242 | 0
minimo del Mes | 95.5023 | 0.51111 | 0.27175 | 0.97323 | 21.9679 | 37.4649 | 0.002783 | 49.609 | 218.6073 | 31.5041 | 0.0033455 | 0
Variacion del Mes | 2.4705 | 0.86339 | 2.3717 | 0.33048 | 3.6472 | 0.31139 | 0.003795 | 0.27286 | 6.5732 | 7.284 | 0.0058965 | 0
Desviacion STD del Mes | 0.54163 | 0.22977 | 0.47475 | 0.087543 | 0.70077 | 0.098046 | 0.00076798 | 0.076757 | 1.6895 | 1.7395 | 0.0012185 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA2
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA3
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;

## Energía Azteca
PUNTO PRINCIPAL | GASODUCTO ROSARITO S. DE R.L. DE C.V. (YUMA)
PUNTO SECUNDARIO: | ENERGIA AZTECA
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
| LIMITES ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010 | [5 empty] | VALORES REFERENCIADOS A GRO (YUMA)
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | P.Calorifico | Oxìgeno | I. Wobbe | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | MJ/m3 | % vol | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | 37.3-43.6 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 97.696 | 0.68084 | 0.29739 | 1.2212 | 20.1573 | 37.4939 | 0.003355 | 49.6397 | 218.8335 | 33.4787 | 0.009242 | -
2012-04-02 | 97.7731 | 0.62704 | 0.29552 | 1.2112 | 20.5071 | 37.4737 | 0.00329 | 49.6218 | 218.7486 | 35.0814 | 0.0048461 | -
2012-04-03 | 97.8244 | 0.67309 | 0.32279 | 1.0841 | 22.7787 | 37.5277 | 0.003239 | 49.8163 | 218.8408 | 34.7232 | 0.0055955 | -
2012-04-04 | 97.8404 | 0.71084 | 0.32511 | 1.0349 | 23.001 | 37.5511 | 0.003351 | 49.7901 | 218.8226 | 33.8905 | 0.0044756 | -
2012-04-05 | 97.7072 | 0.73532 | 0.31769 | 1.1127 | 21.8629 | 37.5589 | 0.003379 | 49.8459 | 221.2102 | 34.7631 | 0.0046046 | -
2012-04-06 | 97.2139 | 1.0052 | 0.32406 | 1.1296 | 19.6565 | 37.7685 | 0.003417 | 49.842 | 223.9884 | 34.1742 | 0.004991 | -
2012-04-07 | 97.7198 | 0.66303 | 0.32574 | 1.1802 | 21.2045 | 37.499 | 0.003206 | 49.706 | 220.6146 | 33.5164 | 0.0047961 | -
2012-04-08 | 97.5914 | 0.75744 | 0.32268 | 1.179 | 24.0817 | 37.5539 | 0.003164 | 49.8209 | 221.7213 | 32.2513 | 0.0046595 | -
2012-04-09 | 97.3193 | 1.0234 | 0.2855 | 1.0872 | 25.0442 | 37.7637 | 0.003036 | 49.8818 | 220.5453 | 31.5041 | 0.0044329 | -
2012-04-10 | 97.9762 | 0.51636 | 0.27612 | 1.1515 | 24.2307 | 37.4638 | 0.002937 | 49.609 | 218.6073 | 33.4524 | 0.0040967 | -
2012-04-11 | 97.8673 | 0.54198 | 0.2692 | 1.2336 | 19.6243 | 37.4476 | 0.003642 | 49.6481 | 220.5684 | 33.8974 | 0.0042711 | -
2012-04-12 | 96.6818 | 1.3923 | 0.75762 | 0.92404 | 20.7738 | 37.733 | 0.006578 | 49.773 | 225.1804 | 32.2496 | 0.0042189 | -
2012-04-13 | 96.8025 | 1.2987 | 0.679 | 0.97344 | 18.4967 | 37.718 | 0.004216 | 49.7185 | 223.5827 | 36.2467 | 0.004171 | -
2012-04-14 | 97.874 | 0.56928 | 0.27749 | 1.1811 | 16.1375 | 37.4799 | 0.003168 | 49.6807 | 219.4094 | 37.0471 | 0.004262 | -
2012-04-15 | 97.8786 | 0.55213 | 0.26174 | 1.214 | 19.8547 | 37.4643 | 0.002939 | 49.7288 | 219.861 | 36.0436 | 0.0041347 | -
2012-04-16 | 97.8458 | 0.56833 | 0.25029 | 1.2279 | 23.2276 | 37.4784 | 0.002805 | 49.6828 | 220.3936 | 35.865 | 0.0037217 | -
2012-04-17 | 97.89 | 0.54457 | 0.26848 | 1.1947 | 26.5094 | 37.4723 | 0.002834 | 49.7223 | 219.5078 | 35.0368 | 0.0033699 | -
2012-04-18 | 97.8772 | 0.52564 | 0.26238 | 1.2369 | 27.2005 | 37.4506 | 0.002803 | 49.6905 | 219.4137 | 33.0926 | 0.003661 | -
2012-04-19 | 97.8618 | 0.54725 | 0.26617 | 1.2217 | 27.6281 | 37.465 | 0.002831 | 49.6919 | 220.0492 | 33.3654 | 0.0035399 | -
2012-04-20 | 97.7332 | 0.65283 | 0.27393 | 1.2082 | 29.9887 | 37.5176 | 0.002834 | 49.6932 | 221.0921 | 33.3762 | 0.0033455 | -
2012-04-21 | 97.5948 | 0.76799 | 0.34605 | 1.1604 | 31.8842 | 37.5395 | 0.003212 | 49.7069 | 220.5483 | 33.2621 | 0.0035289 | -
2012-04-22 | 97.8599 | 0.58774 | 0.26288 | 1.1954 | 30.6987 | 37.4807 | 0.002797 | 49.687 | 219.0793 | 34.416 | 0.0035701 | -
2012-04-23 | 97.8221 | 0.61099 | 0.26448 | 1.2043 | 25.6062 | 37.4861 | 0.002783 | 49.6234 | 219.9155 | 35.1863 | 0.0059791 | -
2012-04-24 | 97.8698 | 0.55207 | 0.27803 | 1.2085 | 28.1779 | 37.4586 | 0.002872 | 49.6874 | 219.4826 | 37.6812 | 0.005563 | -
2012-04-25 | 97.8481 | 0.54797 | 0.2722 | 1.2378 | 27.7083 | 37.4504 | 0.002821 | 49.6389 | 219.8091 | 38.7881 | 0.0055389 | -
2012-04-26 | 97.7927 | 0.5876 | 0.27304 | 1.2501 | 23.7359 | 37.4593 | 0.00291 | 49.6674 | 219.8252 | 40.0619 | 0.0060667 | -
2012-04-27 | 97.4946 | 0.80564 | 0.30294 | 1.2514 | 24.7774 | 37.5413 | 0.003442 | 49.7104 | 219.8388 | 39.7383 | 0.0061157 | -
2012-04-28 | 97.7197 | 0.68896 | 0.34284 | 1.1507 | 27.7372 | 37.4997 | 0.003567 | 49.7324 | 218.2782 | 39.0147 | 0.00016448 | -
2012-04-29 | 97.8447 | 0.62285 | 0.31064 | 1.1165 | 26.5618 | 37.5113 | 0.00296 | 49.7183 | 218.9968 | 37.0031 | 0.00015961 | -
2012-04-30 | 97.8711 | 0.56316 | 0.26936 | 1.2121 | 26.4255 | 37.4601 | 0.002907 | 49.6523 | 218.7826 | 37.0088 | 0.00032269 | -
Promedio Mes | 97.6897 | 0.69735 | 0.31938 | 1.1665 | 24.176 | 37.5256 | 0.0032432 | 49.7143 | 220.1849 | 35.1739 | 0.0042482 | 0
Maximo del Mes | 97.9762 | 1.3923 | 0.75762 | 1.2514 | 31.8842 | 37.7685 | 0.006578 | 49.8818 | 225.1804 | 40.0619 | 0.009242 | 0
minimo del Mes | 96.6818 | 0.51636 | 0.25029 | 0.92404 | 16.1375 | 37.4476 | 0.002783 | 49.609 | 218.2782 | 31.5041 | 0.00015961 | 0
Variacion del Mes | 1.2944 | 0.87596 | 0.50733 | 0.32733 | 15.7467 | 0.3209 | 0.003795 | 0.27286 | 6.9022 | 8.5578 | 0.0090824 | 0
Desviacion STD del Mes | 0.30846 | 0.21668 | 0.1122 | 0.080025 | 3.8678 | 0.09407 | 0.00070981 | 0.071468 | 1.6279 | 2.2767 | 0.001801 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA2
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA3
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;

## Energia de Baja California
PUNTO PRINCIPAL | GASODUCTO ROSARITO S. DE R.L. DE C.V. (YUMA)
PUNTO SECUNDARIO | ENERGIA BAJA CALIFORNIA
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
| LIMITES ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010 | [5 empty] | VALORES REFERENCIADOS A GRO (YUMA)
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | P.Calorifico | Oxìgeno | I. Wobbe | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | MJ/m3 | % vol | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | 37.3-43.6 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 97.9074 | 0.55883 | 0.32124 | 1.1176 | 22.0323 | 37.4745 | 0.003355 | 49.6397 | 218.8335 | 33.4787 | 0.009242 | -
2012-04-02 | 97.7309 | 0.59525 | 0.43406 | 1.1531 | 21.8479 | 37.4233 | 0.00329 | 49.6218 | 218.7486 | 35.0814 | 0.0048461 | -
2012-04-03 | 90.7384 | 0.57593 | 7.4662 | 1.127 | 21.9568 | 37.7716 | 0.003239 | 49.8163 | 218.8408 | 34.7232 | 0.0055955 | -
2012-04-04 | 93.415 | 0.65612 | 4.8125 | 1.0279 | 22.2234 | 37.8344 | 0.003351 | 49.7901 | 218.8226 | 33.8905 | 0.0044756 | -
2012-04-05 | 97.7423 | 0.71841 | 0.32391 | 1.0982 | 22.1847 | 37.5445 | 0.003379 | 49.8459 | 221.2102 | 34.7631 | 0.0046046 | -
2012-04-06 | 97.2115 | 1.0124 | 0.32969 | 1.117 | 22.2506 | 37.7689 | 0.003417 | 49.842 | 223.9884 | 34.1742 | 0.004991 | -
2012-04-07 | 97.7294 | 0.66264 | 0.33437 | 1.1657 | 22.443 | 37.4927 | 0.003206 | 49.706 | 220.6146 | 33.5164 | 0.0047961 | -
2012-04-08 | 97.5954 | 0.7608 | 0.33072 | 1.1672 | 22.7772 | 37.5472 | 0.003164 | 49.8209 | 221.7213 | 32.2513 | 0.0046595 | -
2012-04-09 | 97.3065 | 1.0428 | 0.29085 | 1.0687 | 22.4881 | 37.7709 | 0.003036 | 49.8818 | 220.5453 | 31.5041 | 0.0044329 | -
2012-04-10 | 97.998 | 0.51512 | 0.28097 | 1.1289 | 22.2456 | 37.4602 | 0.002937 | 49.609 | 218.6073 | 33.4524 | 0.0040967 | -
2012-04-11 | 97.8912 | 0.53823 | 0.27373 | 1.2132 | 22.2634 | 37.4424 | 0.003642 | 49.6481 | 220.5684 | 33.8974 | 0.0042711 | -
2012-04-12 | 96.662 | 1.4028 | 0.77728 | 0.9208 | 22.4628 | 37.7166 | 0.006578 | 49.773 | 225.1804 | 32.2496 | 0.0042189 | -
2012-04-13 | 96.8412 | 1.2878 | 0.68637 | 0.95117 | 22.0443 | 37.7049 | 0.004216 | 49.7185 | 223.5827 | 36.2467 | 0.004171 | -
2012-04-14 | 97.9351 | 0.56012 | 0.27893 | 1.1317 | 22.1012 | 37.486 | 0.003168 | 49.6807 | 219.4094 | 37.0471 | 0.004262 | -
2012-04-15 | 97.9008 | 0.54913 | 0.26624 | 1.194 | 22.5315 | 37.4598 | 0.002939 | 49.7288 | 219.861 | 36.0436 | 0.0041347 | -
2012-04-16 | 97.8656 | 0.56631 | 0.25464 | 1.2096 | 22.4974 | 37.4732 | 0.002805 | 49.6828 | 220.3936 | 35.865 | 0.0037217 | -
2012-04-17 | 97.9107 | 0.54191 | 0.273 | 1.1757 | 22.631 | 37.4681 | 0.002834 | 49.7223 | 219.5078 | 35.0368 | 0.0033699 | -
2012-04-18 | 97.8971 | 0.52512 | 0.26786 | 1.2155 | 22.6498 | 37.4471 | 0.002803 | 49.6905 | 219.4137 | 33.0926 | 0.003661 | -
2012-04-19 | 97.8844 | 0.54421 | 0.2706 | 1.2014 | 22.7776 | 37.4606 | 0.002831 | 49.6919 | 220.0492 | 33.3654 | 0.0035399 | -
2012-04-20 | 97.5449 | 0.69275 | 0.42771 | 1.1857 | 22.7374 | 37.4848 | 0.002834 | 49.6932 | 221.0921 | 33.3762 | 0.0033455 | -
2012-04-21 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-22 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-23 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-24 | SIN CONSUMO DE GAS NATURAL | [10 empty] | -
2012-04-25 | 95.9416 | 1.2721 | 1.3354 | 1.089 | 23.006 | 37.4978 | 0.002821 | 49.6389 | 219.8091 | 38.7881 | 0.0055389 | -
2012-04-26 | 97.8199 | 0.58384 | 0.2777 | 1.2256 | 23.1129 | 37.4556 | 0.00291 | 49.6674 | 219.8252 | 40.0619 | 0.0060667
2012-04-27 | 97.5228 | 0.80013 | 0.30792 | 1.2279 | 23.2179 | 37.5364 | 0.003442 | 49.7104 | 219.8388 | 39.7383 | 0.0061157
2012-04-28 | 97.7408 | 0.68559 | 0.3486 | 1.1307 | 23.3344 | 37.4937 | 0.003567 | 49.7324 | 218.2782 | 39.0147 | 0.00016448
2012-04-29 | 97.8652 | 0.61513 | 0.31404 | 1.1037 | 23.3887 | 37.5035 | 0.00296 | 49.7183 | 218.9968 | 37.0031 | 0.00015961
2012-04-30 | 97.8924 | 0.56023 | 0.27373 | 1.1926 | 23.2484 | 37.4579 | 0.002907 | 49.6523 | 218.7826 | 37.0088 | 0.00032269
Promedio Mes | 97.1727 | 0.72398 | 0.82917 | 1.1361 | 22.5559 | 37.3033 | 0.0032935 | 49.7201 | 220.2508 | 35.1796 | 0.0041848 | 0
Maximo del Mes | 97.998 | 1.4028 | 7.4662 | 1.2279 | 23.3887 | 37.7763 | 0.006578 | 49.8818 | 225.1804 | 40.0619 | 0.009242 | 0
minimo del Mes | 90.7384 | 0.51512 | 0.25464 | 0.9208 | 21.8479 | 36.4304 | 0.002803 | 49.609 | 218.2782 | 31.5041 | 0.00015961 | 0
Variacion del Mes | 7.2596 | 0.88765 | 7.2116 | 0.30714 | 1.5408 | 1.3459 | 0.003775 | 0.27286 | 6.9022 | 8.5578 | 0.0090824 | 0
Desviacion STD del Mes | 1.6181 | 0.25856 | 1.624 | 0.078348 | 0.44865 | 0.12584 | 0.00074821 | 0.07415 | 1.7299 | 2.3648 | 0.0018789 | 0
| 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA2
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA3
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;

## PLS2
PUNTO PRINCIPAL | GASODUCTO ROSARITO S. DE R.L. DE C.V. (PLS2)
PUNTOS SECUNDARIOS | GAS NATURAL INDUSTRIAL, TOYOTA, DART, TGNI,TGNII
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
| LIMITES ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010 | [5 empty] | VALORES REFERENCIADOS A GRO (TGN ROSARITO)
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | P.Calorifico | Oxìgeno | I. Wobbe | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | MJ/m3 | % vol | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | 37.3-43.6 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 96.863 | 1.1605 | 0.78637 | 1.0009 | 290.7663 | 37.5601 | 0.001797 | 49.4237 | 217.9813 | 18.7902 | 0.001007 | 0
2012-04-02 | 97.3359 | 0.85806 | 0.60877 | 1.0736 | 291.013 | 37.4674 | n/a | 49.5375 | 217.6055 | 17.6754 | 0.002102 | 0
2012-04-03 | 97.6507 | 0.64747 | 0.45289 | 1.1502 | 291.3555 | 37.4077 | n/a | 49.6716 | 217.1836 | 15.5677 | 0.002172 | 0
2012-04-04 | 97.2003 | 0.93485 | 0.67664 | 1.0476 | 291.5192 | 37.471 | n/a | 49.6006 | 217.2744 | 15.2469 | 0.000934 | 0
2012-04-05 | 97.6545 | 0.67148 | 0.48293 | 1.0563 | 291.0361 | 37.4857 | n/a | 49.7123 | 217.8151 | 16.3403 | 0.000429 | 0
2012-04-06 | 97.797 | 0.5416 | 0.3978 | 1.1485 | 290.4209 | 37.42 | n/a | 49.6208 | 218.6301 | 17.6543 | 0.002159 | 0
2012-04-07 | 93.7878 | 1.3764 | 3.452 | 1.2544 | 290.5768 | 38.275 | n/a | 49.6704 | 221.3288 | 18.0585 | 0.004271 | 0
2012-04-08 | 97.6924 | 0.5735 | 0.41281 | 1.2044 | 290.9679 | 37.8206 | n/a | 49.7072 | 222.7139 | 17.9528 | 0.000883 | 0
2012-04-09 | 97.6918 | 0.53685 | 0.40311 | 1.2749 | 291.2791 | 37.3441 | n/a | 49.5902 | 219.4369 | 17.6044 | 0.001045 | 0
2012-04-10 | 97.7181 | 0.54221 | 0.39177 | 1.2514 | 290.9814 | 37.3569 | n/a | 49.6926 | 219.4114 | 15.8968 | 0.000753 | 0
2012-04-11 | 97.4746 | 0.76251 | 0.45655 | 1.1631 | 290.8837 | 37.4629 | n/a | 49.6905 | 219.2124 | 16.5748 | 0.000788 | 0
2012-04-12 | 97.5158 | 0.7642 | 0.46194 | 1.1099 | 290.9119 | 37.4859 | n/a | 49.4735 | 217.8136 | 18.1251 | 0.000505 | 0
2012-04-13 | 97.646 | 0.66083 | 0.31661 | 1.2426 | 290.8597 | 37.4572 | n/a | 49.5235 | 218.3629 | 17.6398 | 7.6e-05 | 0
2012-04-14 | 97.5283 | 0.81076 | 0.39702 | 1.0956 | 290.8128 | 37.5404 | n/a | 49.6614 | 223.7489 | 17.7499 | 8.9e-05 | 0
2012-04-15 | 97.5677 | 0.75812 | 0.40924 | 1.1113 | 290.864 | 37.5116 | n/a | 49.6862 | 223.6079 | 17.2347 | 0.000403 | 0
2012-04-16 | 97.6655 | 0.68036 | 0.3372 | 1.1737 | 290.9921 | 37.4811 | n/a | 49.6506 | 218.9183 | 17.9602 | 0.001591 | 0
2012-04-17 | 97.5447 | 0.70249 | 0.36064 | 1.2496 | 290.0116 | 37.4515 | n/a | 49.6105 | 217.9888 | 18.8131 | 0.001108 | 0
2012-04-18 | 97.6338 | 0.59268 | 0.32371 | 1.3448 | 290.3781 | 37.3783 | n/a | 49.5721 | 218.9352 | 18.6998 | 0.004106 | 0
2012-04-19 | 97.8235 | 0.54506 | 0.38719 | 1.1422 | 290.512 | 37.4071 | n/a | 49.9222 | 215.1644 | 14.2557 | 0.004287 | 0
2012-04-20 | 97.6291 | 0.63942 | 0.34927 | 1.2647 | 291.1258 | 37.4335 | n/a | 49.7316 | 216.7937 | 12.8811 | 0.001423 | 0
2012-04-21 | 97.5768 | 0.68633 | 0.37344 | 1.2489 | 291.3601 | 37.4415 | n/a | 49.5501 | 219.8199 | 17.423 | 0.001429 | 0
2012-04-22 | 97.4708 | 0.80081 | 0.40541 | 1.1695 | 291.4834 | 37.4861 | n/a | 49.5495 | 219.9439 | 18.3867 | 0.001127 | 0
2012-04-23 | 97.795 | 0.73118 | 0.40835 | 0.91362 | 291.2419 | 37.5859 | n/a | 49.6954 | 218.6219 | 16.4671 | 0.00202 | 0
2012-04-24 | 97.9674 | 0.56442 | 0.42077 | 0.93835 | 291.301 | 37.4899 | n/a | 49.5401 | 218.6245 | 17.9641 | 0.000953 | 0
2012-04-25 | 97.7973 | 0.58046 | 0.35192 | 1.1626 | 291.0883 | 37.4375 | n/a | 49.5353 | 218.9525 | 19.2892 | 0.001086 | 0
2012-04-26 | 97.899 | 0.52185 | 0.35587 | 1.1367 | 291.2147 | 37.4146 | n/a | 49.5092 | 217.4849 | 18.4026 | 0.000772 | 0
2012-04-27 | 97.9319 | 0.5249 | 0.35986 | 1.0975 | 291.2248 | 37.4248 | n/a | 49.5082 | 218.4797 | 20.6394 | 0.000969 | 0
2012-04-28 | 98.1006 | 0.44707 | 0.36258 | 1.0266 | 291.4011 | 37.4132 | n/a | 49.5467 | 218.5489 | 20.7879 | 0.001124 | 0
2012-04-29 | 97.7733 | 0.56882 | 0.35081 | 1.2263 | 291.2062 | 37.381 | n/a | 49.6814 | 217.9597 | 19.0608 | 0.001035 | 0
2012-04-30 | 97.7389 | 0.6102 | 0.39585 | 1.1744 | 291.254 | 37.4117 | n/a | 49.8769 | 217.464 | 19.1803 | 0.000813 | 0
Promedio Mes | 97.5157 | 0.69318 | 0.52164 | 1.1485 | 291.0014 | 37.4901 | 0.001797 | 49.6247 | 218.8609 | 17.6108 | 0.001382 | 0
Maximo del Mes | 98.1006 | 1.3764 | 3.452 | 1.3448 | 291.5192 | 38.275 | 0.001797 | 49.9222 | 223.7489 | 20.7879 | 0.004287 | 0
minimo del Mes | 93.7878 | 0.44707 | 0.31661 | 0.91362 | 290.0116 | 37.3441 | 0.001797 | 49.4237 | 215.1644 | 12.8811 | 7.6e-05 | 0
Variacion del Mes | 4.3128 | 0.92935 | 3.1354 | 0.43121 | 1.5076 | 0.93094 | 0 | 0.49844 | 8.5846 | 7.9068 | 0.004211 | 0
Desviacion STD del Mes | 0.74247 | 0.1952 | 0.5629 | 0.10154 | 0.35441 | 0.17212 | 0 | 0.10993 | 1.8948 | 1.6944 | 0.0011039 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA2
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA3
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;

## ECA
PUNTO PRINCIPAL | GASODUCTO ROSARITO S. DE R.L. DE C.V. (ENERGIA COSTA AZUL)
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | Oxìgeno | I. Wobbe | P.Calorifico | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | % vol | MJ/m3 | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | 37.3-43.6 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 99.5882 | 0.015707 | 0.39468 | 0 | 295.8768 | 1.2e-05 | 50.3526 | 37.562 | 167.8547 | 0.73689 | 0 | 0
2012-04-02 | 97.5198 | 0.015371 | 0.38011 | 0 | 295.71 | n/a | 50.3623 | 37.7818 | 167.3356 | 0.44498 | 0 | 0
2012-04-03 | 99.6073 | 0.015505 | 0.37585 | 0 | 295.0977 | n/a | 50.3656 | 37.569 | 167.9704 | 0.45213 | 0 | 0
2012-04-04 | 99.5784 | 0.01545 | 0.40476 | 0 | 295.5058 | n/a | 50.3457 | 37.5581 | 168.9627 | 0.5636 | 0 | 0
2012-04-05 | 99.6157 | 0.015233 | 0.3678 | 0 | 294.329 | n/a | 50.3711 | 37.5719 | 167.7901 | 0.46669 | 0 | 0
2012-04-06 | 99.6193 | 0.015369 | 0.36417 | 0 | 295.2785 | n/a | 50.3737 | 37.5733 | 167.7957 | 0.45276 | 0 | 0
2012-04-07 | 99.6355 | 0.015393 | 0.34797 | 0 | 298.0161 | n/a | 50.3849 | 37.5794 | 167.7901 | 0.45404 | 0 | 0
2012-04-08 | 99.6613 | 0.01453 | 0.32295 | 0 | 298.3961 | n/a | 50.4021 | 37.5886 | 167.9795 | 0.75124 | 0 | 0
2012-04-09 | 99.6666 | 0.014923 | 0.31729 | 0 | 297.5383 | n/a | 50.4097 | 37.5927 | 167.9897 | 0.47854 | 0 | 0
2012-04-10 | 99.6605 | 0.01594 | 0.32235 | 0 | 296.4998 | n/a | 50.4028 | 37.5892 | 167.9508 | 0.476 | 0 | 0
2012-04-11 | 99.5474 | 0.016473 | 0.43373 | 0 | 297.0474 | n/a | 50.3268 | 37.5481 | 169.7559 | 0.48071 | 0 | 0
2012-04-12 | 98.9343 | 0.06814 | 0.97767 | 0 | 297.4033 | n/a | 49.9733 | 37.3695 | 182.7385 | 0.54391 | 0 | 0
2012-04-13 | 99.207 | 0.039854 | 0.74921 | 0 | 294.638 | n/a | 50.1132 | 37.4365 | 171.5746 | 0.51221 | 0 | 0
2012-04-14 | 97.7485 | 0.073585 | 2.1718 | 0 | 296.6207 | n/a | 49.1422 | 37.4099 | 172.1875 | 0.97746 | 0 | 0
2012-04-15 | 99.4692 | 0.094306 | 0.42921 | 0 | 297.4215 | n/a | 50.3437 | 37.575 | 172.7457 | 0.94015 | 0 | 0
2012-04-16 | 99.3258 | 0.11056 | 0.54305 | 0 | 298.6084 | n/a | 50.272 | 37.5445 | 176.0593 | 0.50776 | 0 | 0
2012-04-17 | 99.6219 | 0.048414 | 0.32 | 0 | 299.5138 | n/a | 50.4126 | 37.6048 | 174.2297 | 0.47621 | 0 | 0
2012-04-18 | 99.6445 | 0.034136 | 0.31299 | 0 | 298.5013 | n/a | 50.4148 | 37.6025 | 173.4824 | 0.58419 | 0 | 0
2012-04-19 | 99.9642 | 0.068841 | 0.10203 | 1.7e-05 | 292.5265 | n/a | 50.4025 | 37.3016 | 180.306 | 0.55873 | 0 | 0
2012-04-20 | 99.583 | 0.068062 | 0.34185 | 0 | 298.6053 | n/a | 50.3999 | 37.6008 | 174.7784 | 0.48675 | 0 | 0
2012-04-21 | 99.6067 | 0.038709 | 0.35149 | 0 | 299.2097 | n/a | 50.3869 | 37.5859 | 170.8796 | 0.46542 | 0 | 0
2012-04-22 | 99.6342 | 0.02657 | 0.33685 | 0 | 298.9306 | n/a | 50.3948 | 37.5875 | 168.4732 | 0.75849 | 0 | 0
2012-04-23 | 99.6601 | 0.023482 | 0.3133 | 0 | 299.2608 | n/a | 50.4109 | 37.596 | 169.365 | 0.466 | 0 | 0
2012-04-24 | 99.309 | 0.042147 | 0.29541 | 0 | 298.2502 | n/a | 50.3908 | 37.479 | 171.3936 | 0.46997 | 0 | 0
2012-04-25 | 99.6847 | 0.018098 | 0.2939 | 0 | 296.9328 | n/a | 50.4236 | 37.6019 | 169.2623 | 0.45917 | 0 | 0
2012-04-26 | 99.6868 | 0.016558 | 0.29383 | 0 | 296.1637 | n/a | 50.4232 | 37.6011 | 168.4915 | 0.45689 | 0 | 0
2012-04-27 | 99.6938 | 0.016471 | 0.28707 | 0 | 297.4317 | n/a | 50.4278 | 37.6035 | 168.331 | 0.45435 | 0 | 0
2012-04-28 | 99.7039 | 0.017386 | 0.27601 | 0 | 298.4719 | n/a | 50.4356 | 37.608 | 168.3728 | 0.45843 | 0 | 0
2012-04-29 | 99.7078 | 0.016555 | 0.27325 | 0 | 297.116 | n/a | 50.4373 | 37.6086 | 168.3014 | 0.88166 | 0 | 0
2012-04-30 | 99.019 | 0.017496 | 0.26657 | 0 | 297.726 | n/a | 50.4306 | 37.3497 | 172.0036 | 0.48505 | 0 | 0
Promedio Mes | 99.4301 | 0.033642 | 0.43224 | 5.6667e-07 | 297.0876 | 1.2e-05 | 50.3244 | 37.5527 | 170.7384 | 0.55668 | 0 | 0
Maximo del Mes | 99.9642 | 0.11056 | 2.1718 | 1.7e-05 | 299.5138 | 1.2e-05 | 50.4373 | 37.7818 | 182.7385 | 0.97746 | 0 | 0
minimo del Mes | 97.5198 | 0.01453 | 0.10203 | 0 | 292.5265 | 1.2e-05 | 49.1422 | 37.3016 | 167.3356 | 0.44498 | 0 | 0
Variacion del Mes | 2.4444 | 0.096034 | 2.0698 | 1.7e-05 | 6.9872 | 0 | 1.2951 | 0.48019 | 15.403 | 0.53248 | 0 | 0
Desviacion STD del Mes | 0.53192 | 0.026655 | 0.36325 | 3.1038e-06 | 1.6698 | #DIV/0! | 0.24324 | 0.094967 | 3.8102 | 0.15509 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [6 empty] | 0 | 0
Los valores de porcentaje de oxigeno son actualizados cada tres meses.
NOTA2
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA3
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA4
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;