## Promedios
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedio diarios)
PERMISIONARIO: |  | Tejas Gas de Toluca, S de R.L, de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [11 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3) |  | Azufre total* (mg/m3) | Oxígeno* (% vol)
2013-09-01 | 87.6537 | 0.19104 | 4.3396 | 4.5307 | 7.4501 | 250.4545 | 85.5517 | 36.3776 | 46.3891 | 15.3104
2013-09-02 | 87.506 | 0.19 | 4.1924 | 4.3824 | 7.6164 | 250.3928 | 84.5538 | 36.6079 | 46.6242 | 25.9216
2013-09-03 | 87.425 | 0.181 | 4.205 | 4.386 | 7.656 | 250.8612 | 61.4642 | 36.6648 | 46.6747 | 37.6263
2013-09-04 | 88.3282 | 0.24035 | 4.0167 | 4.257 | 7.0406 | 250.9772 | 61.4642 | 36.5169 | 46.6587 | 37.6263
2013-09-05 | 88.423 | 0.248 | 3.991 | 4.239 | 6.959 | 250.9452 | 61.4642 | 36.6142 | 46.8099 | 37.6263
2013-09-06 | 87.5749 | 0.1754 | 4.3957 | 4.5711 | 7.4119 | 251.2597 | 61.4642 | 36.5594 | 46.5917 | 37.6263
2013-09-07 | 87.4809 | 0.16633 | 4.5062 | 4.6725 | 7.4227 | 251.0037 | 61.4642 | 36.5268 | 46.5436 | 37.6263
2013-09-08 | 87.9249 | 0.15958 | 3.9174 | 4.077 | 7.5152 | 250.2723 | 61.4642 | 36.8 | 46.9464 | 37.6263
2013-09-09 | 87.5126 | 0.14892 | 4.3265 | 4.4755 | 7.5747 | 250.191 | 61.4642 | 36.6477 | 46.6981 | 37.6263
2013-09-10 | 87.5195 | 0.14529 | 4.2648 | 4.4101 | 7.6124 | 250.3124 | 61.4642 | 36.6925 | 46.7516 | 37.6263
2013-09-11 | 87.2293 | 0.14329 | 4.4475 | 4.5908 | 7.7466 | 250.6152 | 61.4642 | 36.6491 | 46.6539 | 37.6263
2013-09-12 | 87.9893 | 0.18046 | 3.796 | 3.9764 | 7.5341 | 250.541 | 61.4642 | 36.8504 | 47.0124 | 37.6263
2013-09-13 | 87.3076 | 0.16833 | 4.1476 | 4.316 | 7.8181 | 250.4802 | 61.4642 | 36.8387 | 46.8708 | 37.6263
2013-09-14 | 86.4057 | 0.1535 | 4.6298 | 4.7833 | 8.278 | 250.5801 | 61.4642 | 36.7822 | 46.6538 | 37.6263
2013-09-15 | 85.2886 | 0.10021 | 5.4427 | 5.543 | 8.7024 | 250.7709 | 61.4642 | 36.5831 | 46.2463 | 37.6263
2013-09-16 | 84.2499 | 0.053708 | 6.1863 | 6.24 | 9.0219 | 251.0343 | 61.4642 | 36.4255 | 45.8898 | 37.6263
2013-09-17 | 84.776 | 0.065167 | 6.1119 | 6.177 | 8.6398 | 251.7608 | 61.4642 | 36.3037 | 45.8382 | 37.6263
2013-09-18 | 83.794 | 0.035833 | 6.6085 | 6.6443 | 9.166 | 252.4344 | 61.4642 | 36.2693 | 45.6434 | 9.6347
2013-09-19 | 86.7035 | 0.11642 | 4.8984 | 5.0148 | 7.8061 | 250.913 | 61.4642 | 36.5467 | 46.4291 | 7.3162
2013-09-20 | 87.3401 | 0.13675 | 4.2283 | 4.365 | 7.6942 | 250.7411 | -3.6802 | 36.8176 | 46.845 | 9.2194
2013-09-21 | 87.6608 | 0.16879 | 4.1778 | 4.3466 | 7.541 | 250.4463 | -3.6802 | 36.6932 | 46.7727 | 7.0668
2013-09-22 | 87.6711 | 0.17979 | 4.2598 | 4.4396 | 7.5493 | 250.1078 | -3.6802 | 36.5974 | 46.6764 | 5.8034
2013-09-23 | 87.7008 | 0.17075 | 4.2427 | 4.4134 | 7.5439 | 250.2568 | -3.6802 | 36.6071 | 46.6946 | 6.0685
2013-09-24 | 87.3018 | 0.13042 | 4.6973 | 4.8277 | 7.5104 | 250.6841 | -3.6802 | 36.4584 | 46.4484 | 10.9583
2013-09-25 | 87.7624 | 0.14938 | 4.4 | 4.5493 | 7.2802 | 250.6193 | -3.6802 | 36.5263 | 46.5962 | 7.2622
2013-09-26 | 88.4075 | 0.15279 | 3.9815 | 4.1343 | 7.0634 | 250.2285 | -3.6802 | 36.6072 | 46.8101 | 13.3521
2013-09-27 | 88.0327 | 0.18342 | 4.0425 | 4.2259 | 7.236 | 250.7111 | -3.6802 | 36.6824 | 46.8109 | 23.6508
2013-09-28 | 88.0465 | 0.19846 | 3.843 | 4.0414 | 7.366 | 250.8846 | -3.6802 | 36.8079 | 46.9571 | 23.1968
2013-09-29 | 88.3458 | 0.19096 | 3.7456 | 3.9366 | 7.1351 | 250.4876 | -3.6802 | 36.8093 | 47.0017 | 21.7771
2013-09-30 | 88.2415 | 0.20546 | 3.5816 | 3.7871 | 7.3785 | 250.2787 | -3.6802 | 36.927 | 47.1286 | 23.5021
*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.
Mínimo | 83.794 | 0.035833 | 3.5816 | 3.7871 | 6.959 | 250.1078 | -3.6802 | 36.2693 | 45.6434 | 5.8034
Promedio | 87.2534 | 0.15766 | 4.4541 | 4.6118 | 7.6757 | 250.7082 | 39.1505 | 36.6263 | 46.6222 | 25.8145 | #DIV/0!
Máximo | 88.423 | 0.248 | 6.6085 | 6.6443 | 9.166 | 252.4344 | 85.5517 | 36.927 | 47.1286 | 37.6263
Desv. Est. | 1.198 | 0.047766 | 0.72682 | 0.68475 | 0.55297 | 0.48434 | 33.6606 | 0.16255 | 0.34376 | 13.1014
Observaciones: | Analizador de H2S, fuera de servicio y evaluación en Planta ; El analizador de H2O entra en falla a partir del día 3 con datos congelados y a partir del día 20 el analizador de H2O se saca de operación para su reparación.

## Máximos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros máximos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Tejas Gas de Toluca, S de R.L, de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-09-01 | 88.08 | 0.231 | 4.511 | 4.742 | 7.935 | 250.7109 | 89.06 | 36.5106 | 46.5183 | 38.27
2013-09-02 | 87.829 | 0.236 | 4.235 | 4.471 | 7.795 | 250.4828 | 61.4642 | 39.1363 | 49.821 | 37.6163
2013-09-03 | 87.425 | 0.181 | 4.205 | 4.386 | 7.656 | 250.8612 | 61.4642 | 39.1363 | 49.821 | 37.6163
2013-09-04 | 88.423 | 0.248 | 4.23 | 4.478 | 7.687 | 251.3203 | 61.4642 | 36.9048 | 46.8858 | 37.6163
2013-09-05 | 88.423 | 0.248 | 3.991 | 4.239 | 6.959 | 250.9452 | 61.4642 | 36.3375 | 46.4561 | 37.6163
2013-09-06 | 88.423 | 0.248 | 5.421 | 5.669 | 7.717 | 251.5221 | 61.4642 | 37.0501 | 47.1439 | 37.6163
2013-09-07 | 88.075 | 0.198 | 5.525 | 5.723 | 7.748 | 251.2832 | 61.4642 | 36.8591 | 47.0098 | 37.6163
2013-09-08 | 88.461 | 0.188 | 4.211 | 4.399 | 7.831 | 250.4469 | 61.4642 | 36.932 | 47.0512 | 37.6163
2013-09-09 | 87.935 | 0.173 | 4.577 | 4.75 | 7.995 | 250.4222 | 61.4642 | 36.7804 | 46.8185 | 37.6163
2013-09-10 | 87.907 | 0.166 | 4.426 | 4.592 | 7.874 | 250.4466 | 61.4642 | 36.8118 | 46.8896 | 37.6163
2013-09-11 | 87.722 | 0.169 | 5.036 | 5.205 | 8.765 | 251.1965 | 61.4642 | 36.8493 | 46.8653 | 37.6163
2013-09-12 | 88.51 | 0.201 | 4.129 | 4.33 | 7.934 | 250.7586 | 61.4642 | 36.9689 | 47.1548 | 37.6163
2013-09-13 | 89.669 | 0.251 | 5.797 | 6.048 | 9.116 | 251.2615 | 61.4642 | 37.1326 | 47.4552 | 37.6163
2013-09-14 | 86.984 | 0.167 | 4.95 | 5.117 | 8.699 | 250.8042 | 61.4642 | 36.9612 | 46.837 | 37.6163
2013-09-15 | 86.581 | 0.15 | 5.867 | 6.017 | 9.313 | 251.0671 | 61.4642 | 36.7681 | 46.6198 | 37.6163
2013-09-16 | 85.423 | 0.095 | 6.567 | 6.662 | 9.556 | 251.2903 | 61.4642 | 36.636 | 46.2055 | 37.6163
2013-09-17 | 86.334 | 0.117 | 6.698 | 6.815 | 9.117 | 251.9825 | 61.4642 | 36.6002 | 46.246 | 37.6163
2013-09-18 | 84.738 | 0.039 | 6.813 | 6.852 | 9.598 | 252.5993 | 61.4642 | 36.4224 | 45.7532 | 37.6204
2013-09-19 | 89.321 | 0.292 | 6.466 | 6.758 | 9.143 | 251.6977 | 61.4642 | 37.0572 | 47.4384 | 37.6204
2013-09-20 | 88.098 | 0.183 | 4.433 | 4.616 | 8.255 | 251.0077 | -3.6802 | 37.063 | 47.0382 | 38.5521
2013-09-21 | 88.251 | 0.2 | 4.367 | 4.567 | 8.154 | 250.7438 | -3.6802 | 36.8996 | 46.9754 | 38.5521
2013-09-22 | 88.139 | 0.199 | 4.481 | 4.68 | 8.08 | 250.3785 | -3.6802 | 36.8635 | 46.9806 | 38.5521
2013-09-23 | 88.279 | 0.184 | 4.457 | 4.641 | 7.926 | 250.4357 | -3.6802 | 36.7369 | 46.8375 | 38.5521
2013-09-24 | 87.781 | 0.173 | 5.183 | 5.356 | 7.96 | 250.9535 | -3.6802 | 36.6509 | 46.6782 | 38.5521
2013-09-25 | 88.689 | 0.163 | 4.622 | 4.785 | 7.595 | 250.7324 | -3.6802 | 36.6341 | 46.7901 | 38.5521
2013-09-26 | 89.379 | 0.189 | 4.186 | 4.375 | 7.311 | 250.3105 | -3.6802 | 36.7175 | 46.906 | 38.5521
2013-09-27 | 88.571 | 0.213 | 4.282 | 4.495 | 7.527 | 250.8534 | -3.6802 | 36.7723 | 46.9523 | 69.052
2013-09-28 | 88.669 | 0.228 | 4.204 | 4.432 | 7.669 | 251.0437 | -3.6802 | 36.9833 | 47.1038 | 69.052
2013-09-29 | 90.402 | 0.291 | 4.602 | 4.893 | 8.072 | 250.9565 | -3.6802 | 37.1722 | 47.578 | 69.052
2013-09-30 | 90.581 | 0.278 | 4.041 | 4.319 | 7.922 | 250.4529 | -3.6802 | 37.1142 | 47.6112 | 69.052
Máximo | 90.581 | 0.292 | 6.813 | 6.852 | 9.598 | 252.5993 | 89.06 | 39.1363 | 49.821 | 69.052
Observaciones:

## Mínimos
INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros mínimos diarios)
PERMISIONARIO: |  | Tejas Gas de Toluca, S de R.L, de C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: |  | Palmillas
ZONA DE MEDICIÓN: |  | RESTO DEL PAÍS | [8 empty] | RESTO DEL PAÍS
SUR
FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m3) | Poder Calorífico (MJ/m3) | Índice Wobbe (MJ/m3) | Acido Sulfhídrico (mg/m3)
2013-09-01 | 87.263 | 0.096 | 4.14 | 4.236 | 7.038 | 250.2057 | 82.86 | 36.2312 | 46.254 | 0.67
2013-09-02 | 87.381 | 0.175 | 4.126 | 4.301 | 7.402 | 250.2762 | 83.42 | 36.4093 | 46.4289 | 0.67
2013-09-03 | 87.425 | 0.181 | 4.205 | 4.386 | 7.656 | 250.8612 | 61.4642 | 36.5672 | 46.5505 | 37.6163
2013-09-04 | 87.425 | 0.181 | 3.991 | 4.172 | 6.959 | 250.9903 | 61.4642 | 36.3372 | 46.4558 | 37.6163
2013-09-05 | 88.423 | 0.248 | 3.991 | 4.239 | 6.959 | 250.9452 | 61.4642 | 36.3374 | 46.456 | 37.6163
2013-09-06 | 86.52 | 0.144 | 3.778 | 3.922 | 6.959 | 251.0315 | 61.4642 | 36.1831 | 45.9867 | 37.6163
2013-09-07 | 86.387 | 0.147 | 3.798 | 3.945 | 7.1 | 250.8317 | 61.4642 | 36.1593 | 45.9227 | 37.6163
2013-09-08 | 87.522 | 0.142 | 3.819 | 3.961 | 7.036 | 250.037 | 61.4642 | 36.6371 | 46.7668 | 37.6163
2013-09-09 | 87.093 | 0.135 | 4.111 | 4.246 | 7.236 | 250.0156 | 61.4642 | 36.5501 | 46.5638 | 37.6163
2013-09-10 | 87.15 | 0.128 | 4.067 | 4.195 | 7.271 | 250.1327 | 61.4642 | 36.5607 | 46.6434 | 37.6163
2013-09-11 | 85.888 | 0.128 | 4.15 | 4.278 | 7.334 | 250.4824 | 61.4642 | 36.5186 | 46.3564 | 37.6163
2013-09-12 | 87.24 | 0.16 | 3.544 | 3.704 | 7.221 | 250.4059 | 61.4642 | 36.7527 | 46.822 | 37.6163
2013-09-13 | 84.571 | 0.06 | 3.007 | 3.067 | 6.226 | 249.7264 | 61.4642 | 36.5256 | 46.1224 | 37.6163
2013-09-14 | 85.897 | 0.131 | 4.345 | 4.476 | 7.977 | 250.4171 | 61.4642 | 36.6589 | 46.451 | 37.6163
2013-09-15 | 84.512 | 0.073 | 4.637 | 4.71 | 7.33 | 249.9979 | 61.4642 | 36.0414 | 45.7682 | 37.6163
2013-09-16 | 83.33 | 0.036 | 5.612 | 5.648 | 8.267 | 250.636 | 61.4642 | 36.2319 | 45.6762 | 37.6163
2013-09-17 | 83.908 | 0.038 | 5.394 | 5.432 | 7.613 | 251.2361 | 61.4642 | 36.1421 | 45.5512 | 37.6163
2013-09-18 | 83.392 | 0.034 | 6.407 | 6.441 | 8.336 | 252.0582 | 61.4642 | 36.1154 | 45.5145 | 0.93389
2013-09-19 | 83.958 | 0.039 | 2.878 | 2.917 | 6.856 | 250.3797 | 61.4642 | 36.1931 | 45.6498 | 0.93389
2013-09-20 | 86.485 | 0.037 | 4.04 | 4.077 | 7.167 | 250.4858 | -3.6802 | 36.6587 | 46.6976 | 0.93389
2013-09-21 | 86.865 | 0.131 | 3.853 | 3.984 | 6.997 | 250.1847 | -3.6802 | 36.5141 | 46.6308 | 0.93389
2013-09-22 | 87.184 | 0.168 | 3.866 | 4.034 | 7.133 | 249.8776 | -3.6802 | 36.4589 | 46.5151 | 0.93389
2013-09-23 | 87.181 | 0.16 | 4.087 | 4.247 | 7.04 | 250.0252 | -3.6802 | 36.4987 | 46.5824 | 0.93389
2013-09-24 | 86.679 | 0.107 | 4.246 | 4.353 | 6.997 | 250.4152 | -3.6802 | 36.2011 | 46.1315 | 0.93389
2013-09-25 | 87.381 | 0.137 | 3.93 | 4.067 | 6.847 | 250.3691 | -3.6802 | 36.3826 | 46.4223 | 0.93389
2013-09-26 | 88.007 | 0.12 | 3.641 | 3.761 | 6.49 | 249.9224 | -3.6802 | 36.5047 | 46.6707 | 0.93389
2013-09-27 | 87.598 | 0.157 | 3.714 | 3.871 | 6.943 | 250.5505 | -3.6802 | 36.585 | 46.6883 | 0.93389
2013-09-28 | 87.422 | 0.18 | 3.585 | 3.765 | 6.765 | 250.6088 | -3.6802 | 36.6421 | 46.7357 | 0.93389
2013-09-29 | 87.058 | 0.133 | 2.457 | 2.59 | 6.021 | 249.8516 | -3.6802 | 36.5027 | 46.5689 | 0.93389
2013-09-30 | 87.288 | 0.169 | 2.562 | 2.731 | 5.991 | 249.5112 | -3.6802 | 36.798 | 46.9464 | 0.93389
Mínimo | 83.33 | 0.034 | 2.457 | 2.59 | 5.991 | 249.5112 | -3.6802 | 36.0414 | 45.5145 | 0.67
Observaciones: