## PLS1
PUNTO PRINCIPAL | TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.
PUNTOS SECUNDARIOS | SOCAL GAS (OTAY), IGASAMEX (OTAY)
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
| LIMITES ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010 | [5 empty] | VALORES REFERENCIADOS A (TGN ROSARITO)
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | P.Calorifico | Oxìgeno | I. Wobbe | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | MJ/m3 | % vol | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | 37.3-43.6 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 97.6975 | 0.62827 | 0.33037 | 1.2448 |  | 37.6506 | 0.001797 | 49.4237 | 217.9813 | 18.7902 | 0.001007 | 0
2012-04-02 | 97.7032 | 0.62461 | 0.32956 | 1.2444 |  | 37.6496 | n/a | 49.5375 | 217.6055 | 17.6754 | 0.002102 | 0
2012-04-03 | 97.7029 | 0.62278 | 0.32926 | 1.2451 |  | 37.6474 | n/a | 49.6716 | 217.1836 | 15.5677 | 0.002172 | 0
2012-04-04 | 97.665 | 0.64816 | 0.33282 | 1.2461 |  | 37.6516 | n/a | 49.6006 | 217.2744 | 15.2469 | 0.000934 | 0
2012-04-05 | 97.5637 | 0.72468 | 0.35491 | 1.2335 |  | 37.6682 | n/a | 49.7123 | 217.8151 | 16.3403 | 0.000429 | 0
2012-04-06 | 97.5147 | 0.76299 | 0.38333 | 1.2086 |  | 37.6968 | n/a | 49.6208 | 218.6301 | 17.6543 | 0.002159 | 0
2012-04-07 | 97.4964 | 0.77861 | 0.39675 | 1.1945 |  | 37.711 | n/a | 49.6704 | 221.3288 | 18.0585 | 0.004271 | 0
2012-04-08 | 97.4847 | 0.78746 | 0.40277 | 1.188 |  | 37.7154 | n/a | 49.7072 | 222.7139 | 17.9528 | 0.000883 | 0
2012-04-09 | 97.4845 | 0.79442 | 0.40871 | 1.1797 |  | 37.7221 | n/a | 49.5902 | 219.4369 | 17.6044 | 0.001045 | 0
2012-04-10 | 97.6474 | 0.71256 | 0.41122 | 1.1489 |  | 37.7224 | n/a | 49.6926 | 219.4114 | 15.8968 | 0.000753 | 0
2012-04-11 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40626 | 1.0943 |  | 37.5525 | n/a | 49.6905 | 219.2124 | 16.5748 | 0.000788 | 0
2012-04-12 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40629 | 1.093 |  | 37.5114 | n/a | 49.4735 | 217.8136 | 18.1251 | 0.000505 | 0
2012-04-13 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40629 | 1.093 |  | 37.5114 | n/a | 49.5235 | 218.3629 | 17.6398 | 7.6e-05 | 0
2012-04-14 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40629 | 1.093 |  | 37.5114 | n/a | 49.6614 | 223.7489 | 17.7499 | 8.9e-05 | 0
2012-04-15 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40629 | 1.093 |  | 37.5114 | n/a | 49.6862 | 223.6079 | 17.2347 | 0.000403 | 0
2012-04-16 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40629 | 1.093 |  | 37.5114 | n/a | 49.6506 | 218.9183 | 17.9602 | 0.001591 | 0
2012-04-17 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40629 | 1.093 |  | 37.5114 | n/a | 49.6105 | 217.9888 | 18.8131 | 0.001108 | 0
2012-04-18 | 97.6891 | 0.69143 | 0.40629 | 1.093 |  | 37.5114 | n/a | 49.5721 | 218.9352 | 18.6998 | 0.004106 | 0
2012-04-19 | 97.926 | 0.56078 | 0.34999 | 1.1221 |  | 37.6377 | n/a | 49.9222 | 215.1644 | 14.2557 | 0.004287 | 0
2012-04-20 | 97.9545 | 0.58446 | 0.33155 | 1.0858 |  | 37.6814 | n/a | 49.7316 | 216.7937 | 12.8811 | 0.001423 | 0
2012-04-21 | 97.9659 | 0.59804 | 0.32823 | 1.0422 |  | 37.7074 | n/a | 49.5501 | 219.8199 | 17.423 | 0.001429 | 0
2012-04-22 | 97.9672 | 0.60443 | 0.32919 | 1.026 |  | 37.7144 | n/a | 49.5495 | 219.9439 | 18.3867 | 0.001127 | 0
2012-04-23 | 97.9071 | 0.66799 | 0.33009 | 1.0043 |  | 37.7343 | n/a | 49.6954 | 218.6219 | 16.4671 | 0.00202 | 0
2012-04-24 | 97.7613 | 0.74461 | 0.32867 | 1.006 |  | 37.7719 | n/a | 49.5401 | 218.6245 | 17.9641 | 0.000953 | 0
2012-04-25 | 97.6143 | 0.8294 | 0.33068 | 1.0167 |  | 37.8294 | n/a | 49.5353 | 218.9525 | 19.2892 | 0.001086 | 0
2012-04-26 | 97.5715 | 0.85679 | 0.33551 | 1.0056 |  | 37.8895 | n/a | 49.5092 | 217.4849 | 18.4026 | 0.000772 | 0
2012-04-27 | 97.6533 | 0.79448 | 0.32159 | 1.0179 |  | 37.8875 | n/a | 49.5082 | 218.4797 | 20.6394 | 0.000969 | 0
2012-04-28 | 97.6876 | 0.7653 | 0.30331 | 1.0508 |  | 37.8492 | n/a | 49.5467 | 218.5489 | 20.7879 | 0.001124 | 0
2012-04-29 | 97.7096 | 0.74357 | 0.29739 | 1.067 |  | 37.8301 | n/a | 49.6814 | 217.9597 | 19.0608 | 0.001035 | 0
2012-04-30 | 97.8027 | 0.64873 | 0.28652 | 1.1041 |  | 0 | n/a | 49.8769 | 217.464 | 19.1803 | 0.000813 | 0
Promedio Mes | 97.6998 | 0.70049 | 0.36009 | 1.1142 | #DIV/0! | 36.4167 | 0.001797 | 49.6247 | 218.8609 | 17.6108 | 0.001382 | 0
Maximo del Mes | 97.9672 | 0.85679 | 0.41122 | 1.2461 | 0 | 37.8895 | 0.001797 | 49.9222 | 223.7489 | 20.7879 | 0.004287 | 0
minimo del Mes | 97.4845 | 0.56078 | 0.28652 | 1.0043 | 0 | 0 | 0.001797 | 49.4237 | 215.1644 | 12.8811 | 7.6e-05 | 0
Variacion del Mes | 0.48264 | 0.29601 | 0.1247 | 0.24181 | 0 | 37.8895 | 0 | 0.49844 | 8.5846 | 7.9068 | 0.004211 | 0
Desviacion STD del Mes | 0.13564 | 0.074708 | 0.041351 | 0.080326 | #DIV/0! | 6.879 | 0 | 0.10993 | 1.8948 | 1.6944 | 0.0011039 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA2
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA3
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;

## Rosarito
PUNTO PRINCIPAL | TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.
PUNTOS SECUNDARIOS | CFE ROSARITO, FLORIDO, J-COX
MES/AÑO | ABRIL/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Temperatura | Oxìgeno | I. Wobbe | P.Calorifico | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | ºK (10-50 c) | % vol | MJ/m3 | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | 283.15-323.15 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | 37.3-43.6 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-04-01 | 97.6801 | 0.62802 | 0.32691 | 1.2695 | 291.3913 | 0.001797 | 49.4237 | 37.4023 | 217.9813 | 18.7902 | 0.001007 | 0
2012-04-02 | 97.8414 | 0.58526 | 0.35671 | 1.1206 | 291.653 | n/a | 49.5375 | 37.4383 | 217.6055 | 17.6754 | 0.002102 | 0
2012-04-03 | 98.007 | 0.56229 | 0.37765 | 0.96005 | 291.7818 | n/a | 49.6716 | 37.486 | 217.1836 | 15.5677 | 0.002172 | 0
2012-04-04 | 97.9247 | 0.57691 | 0.34879 | 1.06 | 291.7747 | n/a | 49.6006 | 37.4615 | 217.2744 | 15.2469 | 0.000934 | 0
2012-04-05 | 97.9141 | 0.67201 | 0.35667 | 0.96678 | 291.3308 | n/a | 49.7123 | 37.5331 | 217.8151 | 16.3403 | 0.000429 | 0
2012-04-06 | 97.7907 | 0.70109 | 0.34293 | 1.0683 | 291.5307 | n/a | 49.6208 | 37.5022 | 218.6301 | 17.6543 | 0.002159 | 0
2012-04-07 | 97.3985 | 0.92527 | 0.34147 | 1.0975 | 291.9243 | n/a | 49.6704 | 37.6394 | 221.3288 | 18.0585 | 0.004271 | 0
2012-04-08 | 97.3851 | 0.91629 | 0.35773 | 1.0764 | 290.8663 | n/a | 49.7072 | 37.6738 | 222.7139 | 17.9528 | 0.000883 | 0
2012-04-09 | 97.8294 | 0.62761 | 0.36163 | 1.0692 | 291.7552 | n/a | 49.5902 | 37.4764 | 219.4369 | 17.6044 | 0.001045 | 0
2012-04-10 | 97.7787 | 0.70479 | 0.39401 | 0.95884 | 291.5595 | n/a | 49.6926 | 37.5543 | 219.4114 | 15.8968 | 0.000753 | 0
2012-04-11 | 97.7386 | 0.73718 | 0.30451 | 1.0618 | 292.6095 | n/a | 49.6905 | 37.5755 | 219.2124 | 16.5748 | 0.000788 | 0
2012-04-12 | 97.8709 | 0.53212 | 0.27498 | 1.2399 | 292.3411 | n/a | 49.4735 | 37.4031 | 217.8136 | 18.1251 | 0.000505 | 0
2012-04-13 | 97.858 | 0.56785 | 0.32928 | 1.145 | 291.014 | n/a | 49.5235 | 37.4306 | 218.3629 | 17.6398 | 7.6e-05 | 0
2012-04-14 | 96.7615 | 1.3594 | 0.78071 | 0.85657 | 291.5007 | n/a | 49.6614 | 37.6879 | 223.7489 | 17.7499 | 8.9e-05 | 0
2012-04-15 | 96.8313 | 1.3094 | 0.73533 | 0.8787 | 291.9603 | n/a | 49.6862 | 37.7006 | 223.6079 | 17.2347 | 0.000403 | 0
2012-04-16 | 97.9157 | 0.60895 | 0.37364 | 0.9975 | 291.9063 | n/a | 49.6506 | 37.4942 | 218.9183 | 17.9602 | 0.001591 | 0
2012-04-17 | 98.0522 | 0.5014 | 0.28596 | 1.0753 | 292.1279 | n/a | 49.6105 | 37.4519 | 217.9888 | 18.8131 | 0.001108 | 0
2012-04-18 | 97.9731 | 0.51757 | 0.28508 | 1.1227 | 291.8633 | n/a | 49.5721 | 37.447 | 218.9352 | 18.6998 | 0.004106 | 0
2012-04-19 | 98.6248 | 0.32265 | 0.34716 | 0.64353 | 291.9434 | n/a | 49.9222 | 37.5154 | 215.1644 | 14.2557 | 0.004287 | 0
2012-04-20 | 98.3039 | 0.40432 | 0.30294 | 0.91198 | 291.7229 | n/a | 49.7316 | 37.4738 | 216.7937 | 12.8811 | 0.001423 | 0
2012-04-21 | 97.7786 | 0.60553 | 0.28824 | 1.2054 | 291.7233 | n/a | 49.5501 | 37.4797 | 219.8199 | 17.423 | 0.001429 | 0
2012-04-22 | 97.7589 | 0.6487 | 0.27571 | 1.1958 | 291.7453 | n/a | 49.5495 | 37.4811 | 219.9439 | 18.3867 | 0.001127 | 0
2012-04-23 | 97.929 | 0.64055 | 0.36639 | 0.9539 | 291.9621 | n/a | 49.6954 | 37.52 | 218.6219 | 16.4671 | 0.00202 | 0
2012-04-24 | 97.8514 | 0.59319 | 0.29683 | 1.1615 | 292.2 | n/a | 49.5401 | 37.447 | 218.6245 | 17.9641 | 0.000953 | 0
2012-04-25 | 97.8412 | 0.56978 | 0.30831 | 1.1829 | 292.0129 | n/a | 49.5353 | 37.4486 | 218.9525 | 19.2892 | 0.001086 | 0
2012-04-26 | 97.9191 | 0.49223 | 0.43651 | 1.0733 | 291.9178 | n/a | 49.5092 | 37.3913 | 217.4849 | 18.4026 | 0.000772 | 0
2012-04-27 | 97.8746 | 0.55129 | 0.29247 | 1.1923 | 292.239 | n/a | 49.5082 | 37.4227 | 218.4797 | 20.6394 | 0.000969 | 0
2012-04-28 | 97.8091 | 0.62386 | 0.32125 | 1.1368 | 292.4273 | n/a | 49.5467 | 37.4565 | 218.5489 | 20.7879 | 0.001124 | 0
2012-04-29 | 97.8109 | 0.71405 | 0.34333 | 1.0009 | 292.1732 | n/a | 49.6814 | 37.5402 | 217.9597 | 19.0608 | 0.001035 | 0
2012-04-30 | 97.3831 | 1.1314 | 0.30986 | 0.92583 | 292.1302 | n/a | 49.8769 | 37.7717 | 217.464 | 19.1803 | 0.000813 | 0
Promedio Mes | 97.7812 | 0.6777 | 0.36077 | 1.0536 | 291.8363 | 0.001797 | 49.6247 | 37.5102 | 218.8609 | 17.6108 | 0.001382 | 0
Maximo del Mes | 98.6248 | 1.3594 | 0.78071 | 1.2695 | 292.6095 | 0.001797 | 49.9222 | 37.7717 | 223.7489 | 20.7879 | 0.004287 | 0
minimo del Mes | 96.7615 | 0.32265 | 0.27498 | 0.64353 | 290.8663 | 0.001797 | 49.4237 | 37.3913 | 215.1644 | 12.8811 | 7.6e-05 | 0
Variacion del Mes | 1.8632 | 1.0367 | 0.50573 | 0.62593 | 1.7432 | 0 | 0.49844 | 0.38042 | 8.5846 | 7.9068 | 0.004211 | 0
Desviacion STD del Mes | 0.35712 | 0.23533 | 0.11459 | 0.13334 | 0.38548 | 0 | 0.10993 | 0.096391 | 1.8948 | 1.6944 | 0.0011039 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA1 | [6 empty] | 0 | 0
Los valores de porcentaje de oxigeno son actualizados cada tres meses.
NOTA2
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA3
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA4
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;