## ROSARITO DATOS
PUNTO PRINCIPAL | ROSARITO
PUNTOS SECUNDARIOS | CFE ROSARITO, IGASAMEX (FLORIDO, J-COX)
MES/AÑO | MAYO/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Oxìgeno | I. Wobbe | P.Calorifico | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | MJ/m3 | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | 37.3-43.6 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
05-01/07:00:00 | 96.9995 | 1.6331 | 0.20757 | 0.72354 | 1.2e-05 | 50.3078 | 38.1705 | 216.0553 | 15.3035 | 0.20721 | 0.24752
05-02/07:00:00 | 98.3313 | 0.634 | 0.27757 | 0.61799 | 1.2e-05 | 50.1346 | 37.7398 | 213.3705 | 11.6464 | 0.20175 | 0.241
05-03/07:00:00 | 98.1323 | 0.72693 | 0.26955 | 0.70414 | 1.2e-05 | 49.9775 | 37.674 | 214.5894 | 12.777 | 0.19797 | 0.23648
05-04/07:00:00 | 96.9525 | 1.7973 | 0.1823 | 0.57615 | 1.2e-05 | 50.4695 | 38.2894 | 214.8737 | 12.0955 | 0.20039 | 0.23937
05-05/07:00:00 | 96.8712 | 1.8994 | 0.16849 | 0.53916 | 1.2e-05 | 50.6062 | 38.4067 | 214.7478 | 10.0914 | 0.21527 | 0.25714
05-06/07:00:00 | 96.9585 | 1.7553 | 0.19166 | 0.62124 | 1.2e-05 | 50.4492 | 38.2758 | 215.7614 | 11.3682 | 0.14664 | 0.17516
05-07/07:00:00 | 96.7216 | 2.0158 | 0.17138 | 0.53434 | 1.2e-05 | 50.6079 | 38.4392 | 214.4637 | 10.2132 | 0.20927 | 0.24998
05-08/07:00:00 | 96.8563 | 1.8698 | 0.19515 | 0.58072 | 1.2e-05 | 50.5201 | 38.3447 | 214.7717 | 10.2624 | 0.18245 | 0.21795
05-09/07:00:00 | 97.0054 | 1.62 | 0.22078 | 0.72797 | 1.2e-05 | 50.3164 | 38.1737 | 216.4705 | 11.7113 | 0.17331 | 0.20702
05-10/07:00:00 | 97.0728 | 1.5401 | 0.22715 | 0.75763 | 1.2e-05 | 50.2168 | 38.0866 | 216.2236 | 12.5595 | 0.17169 | 0.20509
05-11/07:00:00 | 97.0366 | 1.6472 | 0.19907 | 0.67947 | 1.2e-05 | 50.3631 | 38.1989 | 214.9894 | 12.0288 | 0.17069 | 0.20389
05-12/07:00:00 | 97.0007 | 1.6202 | 0.22843 | 0.72564 | 1.2e-05 | 50.7514 | 38.5034 | 215.9469 | 11.8432 | 0.16584 | 0.1981
05-13/07:00:00 | 97.4779 | 1.1217 | 0.24995 | 0.89406 | 1.2e-05 | 51.1874 | 38.7456 | 216.3798 | 12.2204 | 0.16355 | 0.19537
05-14/07:00:00 | 95.3226 | 1.7072 | 1.8527 | 0.65207 | 1.2e-05 | 50.802 | 38.7217 | 211.2781 | 9.8594 | 0.28958 | 0.3459
05-15/07:00:00 | 96.9159 | 1.7131 | 0.21444 | 0.70382 | 1.2e-05 | 50.3434 | 38.2106 | 214.5824 | 10.6622 | 0.28488 | 0.34029
05-16/07:00:00 | 96.9533 | 1.6904 | 0.20897 | 0.70012 | 1.2e-05 | 50.3319 | 38.194 | 215.0443 | 11.4906 | 0.2832 | 0.33829
05-17/07:00:00 | 97.0962 | 1.538 | 0.21954 | 0.74235 | 1.2e-05 | 50.256 | 38.1106 | 215.0849 | 11.9624 | 0.28351 | 0.33866
05-18/07:00:00 | 96.9551 | 1.7234 | 0.18452 | 0.67177 | 1.2e-05 | 50.3797 | 38.2299 | 214.6778 | 10.986 | 0.28654 | 0.34227
05-19/07:00:00 | 96.8106 | 1.8198 | 0.19956 | 0.68608 | 1.2e-05 | 50.4199 | 38.2899 | 214.5312 | 10.1438 | 0.27887 | 0.33312
05-20/07:00:00 | 96.862 | 1.7759 | 0.21519 | 0.68118 | 1.2e-05 | 50.3917 | 38.2555 | 214.38 | 10.4029 | 0.27062 | 0.32326
05-21/07:00:00 | 97.4353 | 1.1641 | 0.2522 | 0.86783 | 1.2e-05 | 50.0314 | 37.8783 | 215.6545 | 14.7557 | 0.27764 | 0.33164
05-22/07:00:00 | 96.976 | 1.6399 | 0.2275 | 0.72333 | 1.2e-05 | 50.2911 | 38.16 | 216.3767 | 13.7376 | 0.29444 | 0.35171
05-23/07:00:00 | 96.7707 | 1.9107 | 0.21023 | 0.58444 | 1.2e-05 | 50.5041 | 38.3524 | 215.298 | 11.8381 | 0.26919 | 0.32156
05-24/07:00:00 | 96.9051 | 1.7879 | 0.20634 | 0.61029 | 1.2e-05 | 50.4394 | 38.2783 | 214.9957 | 12.0842 | 0.26118 | 0.31199
05-25/07:00:00 | 96.3324 | 2.3372 | 0.1698 | 0.4924 | 1.2e-05 | 50.7476 | 38.6264 | 214.4756 | 9.9186 | 0.26864 | 0.3209
05-26/07:00:00 | 96.8181 | 1.8339 | 0.19729 | 0.64112 | 1.2e-05 | 50.476 | 38.3297 | 215.1183 | 10.5568 | 0.27204 | 0.32495
05-27/07:00:00 | 96.928 | 1.7585 | 0.21159 | 0.62205 | 1.2e-05 | 50.4132 | 38.2565 | 214.2537 | 12.9107 | 0.24361 | 0.291
05-28/07:00:00 | 96.8022 | 1.9034 | 0.19739 | 0.58613 | 1.2e-05 | 50.5254 | 38.3615 | 214.8288 | 10.7944 | 0.23862 | 0.28503
05-29/07:00:00 | 96.2946 | 2.4572 | 0.1603 | 0.3922 | 1.2e-05 | 50.8836 | 38.7255 | 214.2105 | 8.6611 | 0.22237 | 0.26563
05-30/07:00:00 | 96.7623 | 1.9025 | 0.19364 | 0.63452 | 1.2e-05 | 50.5136 | 38.3656 | 215.7604 | 11.8157 | 0.21549 | 0.2574
05-31/07:00:00 | 97.05 | 1.5679 | 0.22228 | 0.76234 | 1.2e-05 | 50.2721 | 38.1321 | 215.9584 | 14.5964 | 0.20734 | 0.24767
Promedio Mes | 96.9486 | 1.681 | 0.26234 | 0.65923 | 1.2e-05 | 50.4494 | 38.2751 | 215.0049 | 11.6548 | 0.23077 | 0.27566
Maximo del Mes | 98.3313 | 2.4572 | 1.8527 | 0.89406 | 1.2e-05 | 51.1874 | 38.7456 | 216.4705 | 15.3035 | 0.29444 | 0.35171
minimo del Mes | 95.3226 | 0.634 | 0.1603 | 0.3922 | 1.2e-05 | 49.9775 | 37.674 | 211.2781 | 8.6611 | 0.14664 | 0.17516
Variacion del Mes | 3.0087 | 1.8232 | 1.6924 | 0.50187 | 0 | 1.2099 | 1.0716 | 5.1923 | 6.6424 | 0.1478 | 0.17655
Desviacion STD del Mes | 0.50156 | 0.37075 | 0.29645 | 0.10194 | 5.1662e-21 | 0.24709 | 0.246 | 1.0255 | 1.5232 | 0.046347 | 0.055363
NOTA1
Los valores de porcentaje de oxigeno son actualizados cada tres meses.
NOTA2
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA3
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA4
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;
NOTA5
La temperatura promedio del mes en el punto de entrega fue 291.1874 °K

## ROSARITO GRAFICAS
R |  | R
A |  | A
L |  | L
O |  | O
M |  | M
% |  | %
| FECHA |  | FECHA
R |  | R
A |  | A
L |  | L
O |  | O
M |  | M
% |  | %
| FECHA |  | FECHA
R
A |  | 3
L |  | M
O |  | /
M |  | J
% |  | M
| FECHA |  | FECHA
N
I |  | 3
V |  | M
L |  | /
E |  | g
K |  | m
| FECHA |  | FECHA
3 |  | 3
M |  | M
/ |  | /
g |  | g
m |  | m
| FECHA |  | FECHA

## PLS1 DATOS
PUNTO PRINCIPAL | PLS1
PUNTOS SECUNDARIOS | SOCAL GAS (OTAY), IGASAMEX (OTAY)
MES/AÑO | MAYO/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
| LIMITES ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010 |  |  |  |  | VALORES REFERENCIADOS A (TGN ROSARITO)
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Oxìgeno | I. Wobbe | P.Calorifico | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | MJ/m3 | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | 37.3-43.6 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
05-01/07:00:00 | 97.8694 | 0.57636 | 0.27685 | 1.1551 | 0.001797 | 49.8964 | 37.7178 | 216.0553 | 15.3035 | 0.20721 | 0.24752
05-02/07:00:00 | 97.813 | 0.62178 | 0.29711 | 1.1619 | 0.001797 | 49.863 | 37.6854 | 213.3705 | 11.6464 | 0.20175 | 0.241
05-03/07:00:00 | 97.7234 | 0.71404 | 0.36466 | 1.0935 | 0.001797 | 49.8912 | 37.7092 | 214.5894 | 12.777 | 0.19797 | 0.23648
05-04/07:00:00 | 97.8007 | 0.6893 | 0.40934 | 1.0181 | 0.001797 | 49.9439 | 37.7425 | 214.8737 | 12.0955 | 0.20039 | 0.23937
05-05/07:00:00 | 97.9074 | 0.63011 | 0.39201 | 0.98683 | 0.001797 | 49.9778 | 37.7465 | 214.7478 | 10.0914 | 0.21527 | 0.25714
05-06/07:00:00 | 97.9371 | 0.61267 | 0.37019 | 0.98176 | 0.001797 | 49.989 | 37.7413 | 215.7614 | 11.3682 | 0.14664 | 0.17516
05-07/07:00:00 | 98.0851 | 0.52011 | 0.34244 | 0.98505 | 0.001797 | 49.9971 | 37.7338 | 214.4637 | 10.2132 | 0.20927 | 0.24998
05-08/07:00:00 | 98.1412 | 0.47758 | 0.30166 | 0.9994 | 0.001797 | 49.9989 | 37.7188 | 214.7717 | 10.2624 | 0.18245 | 0.21795
05-09/07:00:00 | 98.1396 | 0.47098 | 0.28406 | 1.0149 | 0.001797 | 49.9855 | 37.7044 | 216.4705 | 11.7113 | 0.17331 | 0.20702
05-10/07:00:00 | 98.0759 | 0.50003 | 0.28633 | 1.032 | 0.001797 | 49.9705 | 37.6998 | 216.2236 | 12.5595 | 0.17169 | 0.20509
05-11/07:00:00 | 97.9782 | 0.54163 | 0.29184 | 1.0696 | 0.001797 | 49.9339 | 37.6916 | 214.9894 | 12.0288 | 0.17069 | 0.20389
05-12/07:00:00 | 97.9322 | 0.56154 | 0.28961 | 1.1121 | 0.001797 | 49.9 | 37.686 | 215.9469 | 11.8432 | 0.16584 | 0.1981
05-13/07:00:00 | 97.9164 | 0.57054 | 0.29036 | 1.1266 | 0.001797 | 49.8897 | 37.6864 | 216.3798 | 12.2204 | 0.16355 | 0.19537
05-14/07:00:00 | 97.7983 | 0.68545 | 0.29253 | 1.1205 | 0.001797 | 49.9093 | 37.7113 | 211.2781 | 9.8594 | 0.28958 | 0.3459
05-15/07:00:00 | 97.6838 | 0.87461 | 0.28703 | 1.0505 | 0.001797 | 50.0223 | 37.8156 | 214.5824 | 10.6622 | 0.28488 | 0.34029
05-16/07:00:00 | 97.675 | 1.0217 | 0.26267 | 0.91787 | 0.001797 | 50.2164 | 37.9668 | 215.0443 | 11.4906 | 0.2832 | 0.33829
05-17/07:00:00 | 97.6575 | 1.1797 | 0.23312 | 0.75682 | 0.001797 | 50.4276 | 38.1123 | 215.0849 | 11.9624 | 0.28351 | 0.33866
05-18/07:00:00 | 97.4448 | 1.4264 | 0.20285 | 0.61078 | 0.001797 | 50.6435 | 38.2832 | 214.6778 | 10.986 | 0.28654 | 0.34227
05-19/07:00:00 | 97.3499 | 1.5179 | 0.18344 | 0.55326 | 0.001797 | 50.7611 | 38.4045 | 214.5312 | 10.1438 | 0.27887 | 0.33312
05-20/07:00:00 | 97.3291 | 1.5376 | 0.17794 | 0.54307 | 0.001797 | 50.7895 | 38.4382 | 214.38 | 10.4029 | 0.27062 | 0.32326
05-21/07:00:00 | 97.1347 | 1.7056 | 0.1713 | 0.53604 | 0.001797 | 50.8187 | 38.4778 | 215.6545 | 14.7557 | 0.27764 | 0.33164
05-22/07:00:00 | 97.0238 | 1.7836 | 0.15994 | 0.53697 | 0.001797 | 50.8645 | 38.5503 | 216.3767 | 13.7376 | 0.29444 | 0.35171
05-23/07:00:00 | 96.9496 | 1.8279 | 0.15723 | 0.55363 | 0.001797 | 50.867 | 38.5743 | 215.298 | 11.8381 | 0.26919 | 0.32156
05-24/07:00:00 | 96.9537 | 1.7977 | 0.16024 | 0.5752 | 0.001797 | 50.8532 | 38.5756 | 214.9957 | 12.0842 | 0.26118 | 0.31199
05-25/07:00:00 | 97.0004 | 1.7159 | 0.17196 | 0.62046 | 0.001797 | 50.7855 | 38.5222 | 214.4756 | 9.9186 | 0.26864 | 0.3209
05-26/07:00:00 | 97.0263 | 1.6748 | 0.18143 | 0.65439 | 0.001797 | 50.7324 | 38.4768 | 215.1183 | 10.5568 | 0.27204 | 0.32495
05-27/07:00:00 | 97.0327 | 1.6672 | 0.18485 | 0.66716 | 0.001797 | 50.7137 | 38.4602 | 214.2537 | 12.9107 | 0.24361 | 0.291
05-28/07:00:00 | 97.0632 | 1.6227 | 0.18807 | 0.67812 | 0.001797 | 50.6916 | 38.4412 | 214.8288 | 10.7944 | 0.23862 | 0.28503
05-29/07:00:00 | 97.1271 | 1.5396 | 0.19574 | 0.70448 | 0.001797 | 50.6456 | 38.3996 | 214.2105 | 8.6611 | 0.22237 | 0.26563
05-30/07:00:00 | 97.2021 | 1.4541 | 0.20555 | 0.74062 | 0.001797 | 50.575 | 38.3334 | 215.7604 | 11.8157 | 0.21549 | 0.2574
05-31/07:00:00 | 97.222 | 1.4347 | 0.21002 | 0.76375 | 0.001797 | 50.5347 | 38.293 | 215.9584 | 14.5964 | 0.20734 | 0.24767
Promedio Mes | 97.5482 | 1.0953 | 0.25233 | 0.84905 | 0.001797 | 50.3254 | 38.0677 | 215.0049 | 11.6548 | 0.23077 | 0.27566
Maximo del Mes | 98.1412 | 1.8279 | 0.40934 | 1.1619 | 0.001797 | 50.867 | 38.5756 | 216.4705 | 15.3035 | 0.29444 | 0.35171
minimo del Mes | 96.9496 | 0.47098 | 0.15723 | 0.53604 | 0.001797 | 49.863 | 37.6854 | 211.2781 | 8.6611 | 0.14664 | 0.17516
Variacion del Mes | 1.1916 | 1.357 | 0.25211 | 0.62584 | 0 | 1.004 | 0.89026 | 5.1923 | 6.6424 | 0.1478 | 0.17655
Desviacion STD del Mes | 0.41335 | 0.51424 | 0.074474 | 0.22575 | 0 | 0.3965 | 0.36333 | 1.0255 | 1.5232 | 0.046347 | 0.055363
NOTA1
Los valores de porcentaje de oxigeno son actualizados cada tres meses.
NOTA2
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA3
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA4
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;
NOTA5
La temperatura promedio del mes en el punto de entrega fue 24.2189 °C

## PLS1 GRAFICAS
R |  | R
A |  | A
L |  | L
O |  | O
M |  | M
% |  | %
| FECHA |  | FECHA
R |  | R
A |  | A
L |  | L
O |  | O
M |  | M
% |  | %
| FECHA |  | FECHA
R
A |  | 3
L |  | M
O |  | /
M |  | J
% |  | M
| FECHA |  | FECHA
N
I |  | 3
V |  | M
L |  | /
E |  | g
K |  | m
| FECHA |  | FECHA
3 |  | 3
M |  | M
/ |  | /
g |  | g
m |  | m
| FECHA |  | FECHA