## DATOS
PUNTO PRINCIPAL | ROSARITO (TGN BAJA CALIFORNIA )
PUNTOS SECUNDARIOS | CFE ROSARITO, IGASAMEX (FLORIDO, J-COX)
MES/AÑO | JUNIO/2012
CUMPLIMIENTO: | NOM 001 SECRE 2010
TITULO: | ANALISIS DE LA CALIDAD DEL GAS
PERIODICIDAD: | REPORTE DIARIO
DEPARTAMENTO: | SCADA Y MEDICION
LIMITES MAXIMOS Y MINIMOS ESTABLECIDOS SEGUN LA NOM 001 SECRE 2010
NOM-001 SECRE 2010 | Metano | Etano | Nitrogeno | CO2 | Oxìgeno | I. Wobbe | P.Calorifico | Temp.Rocio | Humedad | Acido Sulf. | Azufre
| % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | MJ/m3 | MJ/m3 | ºk (-2c) | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
DIA | Min. 84 | Max. 11 | Max. 4 | Max. 3 | Max. 0.2 | 48.2-53.2 | 37.3-43.6 | Max. 271.15 | Max. 110 | Max. 6 | Max. 150
2012-06-01 | 96.0303 | 2.7784 | 0.098321 | 0.29008 | 1.2e-05 | 52.46 | 38.8012 | 211.9351 | 8.1747 | 0.2274 | 0.3274
2012-06-02 | 97.372 | 1.1678 | 0.26999 | 0.91695 | 1.2e-05 | 52.4678 | 37.8492 | 215.6178 | 12.8078 | 0.2706 | 0.3706
2012-06-03 | 97.6476 | 0.77465 | 0.34756 | 1.113 | 1.2e-05 | 52.0065 | 37.5669 | 218.1302 | 18.5684 | 0.1258 | 0.2258
2012-06-04 | 97.2113 | 1.1211 | 0.36573 | 1.0662 | 1.2e-05 | 52.1048 | 37.625 | 219.0426 | 18.3292 | 0.2268 | 0.3268
2012-06-05 | 97.1175 | 1.1814 | 0.34067 | 1.1575 | 1.2e-05 | 52.0767 | 37.6272 | 219.3568 | 17.3562 | 0.1786 | 0.2786
2012-06-06 | 96.9708 | 1.2684 | 0.36556 | 1.1634 | 1.2e-05 | 52.0476 | 37.6385 | 221.53 | 18.6288 | 0.1942 | 0.2942
2012-06-07 | 96.9943 | 1.317 | 0.29433 | 1.129 | 1.2e-05 | 52.1773 | 37.7318 | 221.0446 | 18.3862 | 0.1574 | 0.2574
2012-06-08 | 97.0427 | 1.2187 | 0.31238 | 1.2411 | 1.2e-05 | 51.9774 | 37.5783 | 219.309 | 19.7656 | 0.2767 | 0.3767
2012-06-09 | 96.4848 | 1.6433 | 0.3176 | 1.3062 | 1.2e-05 | 52.0147 | 37.718 | 221.0145 | 21.0196 | 0.2444 | 0.3444
2012-06-10 | 96.222 | 1.8456 | 0.31623 | 1.3398 | 1.2e-05 | 52.03 | 37.7824 | 221.8082 | 20.1584 | 0.186 | 0.286
2012-06-11 | 96.5145 | 1.7106 | 0.27533 | 1.2427 | 1.2e-05 | 52.1363 | 37.7934 | 220.2521 | 19.6021 | 0.1648 | 0.2648
2012-06-12 | 96.5325 | 1.6551 | 0.29687 | 1.2802 | 1.2e-05 | 52.0533 | 37.7313 | 219.8837 | 19.9834 | 0.2866 | 0.3866
2012-06-13 | 96.6742 | 1.5604 | 0.28243 | 1.2542 | 1.2e-05 | 52.0723 | 37.7178 | 219.6778 | 19.4694 | 0.169 | 0.269
2012-06-14 | 97.0253 | 1.2495 | 0.28345 | 1.2463 | 1.2e-05 | 52.0189 | 37.6169 | 221.6142 | 20.5327 | 0.1467 | 0.2467
2012-06-15 | 97.162 | 1.1561 | 0.297 | 1.1981 | 1.2e-05 | 52.0292 | 37.5899 | 219.1929 | 20.3809 | 0.1978 | 0.2978
2012-06-16 | 97.1826 | 1.1574 | 0.30347 | 1.1726 | 1.2e-05 | 52.0276 | 37.5807 | 218.6741 | 21.2234 | 0.2663 | 0.3663
2012-06-17 | 96.6324 | 1.5796 | 0.32022 | 1.2127 | 1.2e-05 | 52.113 | 37.7485 | 219.6246 | 22.3733 | 0.1999 | 0.2999
2012-06-18 | 96.4606 | 1.744 | 0.30612 | 1.1547 | 1.2e-05 | 52.2059 | 37.8536 | 221.8821 | 23.1367 | 0.1909 | 0.2909
2012-06-19 | 96.617 | 1.6178 | 0.30441 | 1.196 | 1.2e-05 | 52.1556 | 37.7824 | 219.9755 | 23.0877 | 0.2527 | 0.3527
2012-06-20 | 96.8451 | 1.4239 | 0.30073 | 1.2192 | 1.2e-05 | 52.0819 | 37.686 | 220.233 | 23.5724 | 0.1648 | 0.2648
2012-06-21 | 97.1666 | 1.1675 | 0.29633 | 1.1993 | 1.2e-05 | 52.0432 | 37.5955 | 219.5994 | 23.4842 | 0.1428 | 0.2428
2012-06-22 | 97.064 | 1.2641 | 0.30344 | 1.191 | 1.2e-05 | 52.0687 | 37.6294 | 219.0624 | 21.6635 | 0.1752 | 0.2752
2012-06-23 | 96.6427 | 1.592 | 0.32497 | 1.2369 | 1.2e-05 | 52.0573 | 37.6984 | 218.9053 | 22.4653 | 0.2355 | 0.3355
2012-06-24 | 96.5609 | 1.6641 | 0.37542 | 1.1958 | 1.2e-05 | 52.0715 | 37.7133 | 218.2385 | 21.6998 | 0.23 | 0.33
2012-06-25 | 96.5317 | 1.6727 | 0.40306 | 1.1727 | 1.2e-05 | 52.0917 | 37.7338 | 219.9298 | 21.4864 | 0.2841 | 0.3841
2012-06-26 | 96.6438 | 1.6447 | 0.40059 | 1.0814 | 1.2e-05 | 52.1883 | 37.7764 | 221.8581 | 21.5589 | 0.196 | 0.296
2012-06-27 | 96.3659 | 1.856 | 0.34024 | 1.2198 | 1.2e-05 | 52.126 | 37.791 | 219.2612 | 22.6833 | 0.2043 | 0.3043
2012-06-28 | 96.4896 | 1.7534 | 0.33352 | 1.2072 | 1.2e-05 | 52.1379 | 37.7783 | 219.304 | 22.3552 | 0.1521 | 0.2521
2012-06-29 | 97.3356 | 1.0267 | 0.32793 | 1.1513 | 1.2e-05 | 52.0205 | 37.5428 | 219.6457 | 22.9467 | 0.1495 | 0.2495
2012-06-30 | 97.0456 | 1.2404 | 0.33625 | 1.1105 | 1.2e-05 | 52.142 | 37.6957 | 222.4115 | 21.7697 | 0.1493 | 0.2493
Promedio Mes | 96.8195 | 1.4684 | 0.31467 | 1.1555 | 1.2e-05 | 52.1068 | 37.7291 | 219.6005 | 20.289 | 0.20154 | 0.30154
Maximo del Mes | 97.6476 | 2.7784 | 0.40306 | 1.3398 | 1.2e-05 | 52.4678 | 38.8012 | 222.4115 | 23.5724 | 0.2866 | 0.3866
minimo del Mes | 96.0303 | 0.77465 | 0.098321 | 0.29008 | 1.2e-05 | 51.9774 | 37.5428 | 211.9351 | 8.1747 | 0.1258 | 0.2258
Variacion del Mes | 1.6174 | 2.0038 | 0.30474 | 1.0497 | 0 | 0.49039 | 1.3344 | 10.4765 | 15.3978 | 0.1608 | 0.1608
Desviacion STD del Mes | 0.37812 | 0.3706 | 0.053179 | 0.18182 | 3.4461e-21 | 0.11288 | 0.22283 | 2.0103 | 3.2148 | 0.046924 | 0.046924
NOTA1
Los valores de porcentaje de oxigeno son actualizados cada tres meses.
NOTA2
El sistema cuenta con conjuntos de filtros, por lo que el gas se encuentra libre de:
· Agua, aceite e hidrocarburos líquidos.
· Material sólido, polvos y gomas.
NOTA3
La calidad del gas es monitoreada continuamente para evitar:
· Otros gases que puedan afectar a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución o a los equipos o instalaciones de los usuarios.
NOTA4
Los valores registrados se muestran en condiciones estándar de presión y temperatura correspondientes a la presión absoluta de 101,325 kPa y temperatura de 288,15 K;
NOTA5
La temperatura promedio del mes en el punto de entrega fue 295.121 °K

## GRAFICAS
R |  | R
A |  | A
L |  | L
O |  | O
M |  | M
% |  | %
| FECHA |  | FECHA
R |  | R
A |  | A
L |  | L
O |  | O
M |  | M
% |  | %
| FECHA |  | FECHA
R
A |  | 3
L |  | M
O |  | /
M |  | J
% |  | M
| FECHA |  | FECHA
N
I |  | 3
V |  | M
L |  | /
E |  | g
K |  | m
| FECHA |  | FECHA
3 |  | 3
M |  | M
/ |  | /
g |  | g
m |  | m
| FECHA |  | FECHA